УТВЕРЖДЕНО:

Постановление администрации г. Уяра от 04.09.2025г. №317-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Города Уяр 
Уярского муниципального района Красноярского края

на 2026 год и на период до 2040 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и  теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты  отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального  деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные  жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	10

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе	27

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	35

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	36

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	37

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и  источников тепловой энергии	37

2.2 Описание существующих и перспективных зон перспективных зон действия  индивидуальных источников тепловой энергии	38

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих  на единую тепловую сеть, на каждом этапе	39

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	39

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование  установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	39

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и  хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников  тепловой энергии	42

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой  энергии нетто	43

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по  тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через  теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	43

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	47

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников  тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и  источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	48

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,  устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	49

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	51

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими  указаниями по разработке схем теплоснабжения	51

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	56

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей	56

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных  режимах работы систем теплоснабжения	61

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения  поселения	64

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	64

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	65

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	67

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих  перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых  отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от  существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения -  обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии  планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	67

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих  перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	67

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	68

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в  режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	69

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников  тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически  нецелесообразно	69

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	70

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах  действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной  выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа,  либо по выводу их из эксплуатации	70

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	70

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого  источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию  новых мощностей	80

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	82

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей	83

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей,  обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	83

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	83

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии  потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности  теплоснабжения	83

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	83

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	84

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего  водоснабжения	86

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего  водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего  водоснабжения	86

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего  водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства  индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	86

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	87

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам  основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	87

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	94

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии  по каждой системе теплоснабжения	94

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем  теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	95

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	95

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	96

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии  на каждом этапе	96

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и  тепловых пунктов на каждом этапе	96

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного  графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	97

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы  теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	97

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	98

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	99

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации  (организациям)	100

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	100

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	100

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей  организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	101

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение  статуса единой теплоснабжающей организации	103

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	103

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	105

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	106

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и  газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой  развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	107

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	107

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	107

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	107

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и  программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников  тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование,  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	107

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме  теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития  электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой  энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных  объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	108

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	108

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения  поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	108

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	109

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	110

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения	111

16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на  стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе  функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения	111

16.2 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в  поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	115

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем томе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая мощность | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее – потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения |

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», актуализированных редакций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и СП 89.13330.2016 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности системы теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения города до 2040 года, года являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- техническое задание на разработку схемы теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, энергопаспорт потребителя администрации города;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных администрацией города (Приложение 1);

- генеральный план города;

- схема теплоснабжения города.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 
отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные 
жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Город Уяр является административным центром Уярского района Красноярского края. Образует муниципальное образование со статусом города «город Уяр».

Площадь города Уяр составляет 4 885,0 Га.

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории города тепловая мощность и тепловая энергия используются для обеспечения отопления и горячего водоснабжения абонентов системы теплоснабжениия.

На территории города действует четырнадцать изолированных систем централизованного теплоснабжения, образованные на базе двенадцати котельных установок МУП «Городское коммунальное хозяйство», котельной ООО МСК «СибЭнерго» и котельной ООО «ТеплоХод».

Котельные МУП «Городское коммунальное хозяйство»:

Котельная «Воинская» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Юбилейная, д. 2А. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в западной части города.

Котельная «ДСР» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Крылова, д. 4В. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в северо-восточной части города.

Котельная «Мичурина» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Мичурина, д. 4В. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в северо-восточной части города.

Котельная «30 лет ВЛКСМ 59А» – расположена по адресу: город Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59А. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Центральная» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Площадь Революции, д. 7А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «ФГУП Почта России» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Ленина, д. 60. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Универсам» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Ленина, д. 91А. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Территория» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Сургуладзе, д. 71. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в северной части города.

Котельная «УСФ» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Ульяны Громовой, д. 5Г. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в юго-западной части города.

Котельная «Преображенская» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Преображенская, д. 17А. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в северо-восточной части города.

Котельная «Нефтепровод» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Поселок Нефтепровод. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в юго-западной части города.

Котельная «Уланова 22А» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Уланова, д. 22А. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная ООО МСК «СибЭнерго»  – расположена по адресу: город Уяр, ул. Шоферов, д. 1 (6). Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в южной части города.

Котельная ООО «ТеплоХод» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Советская, д. 88/10. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Тепловые сети котельной ООО МСК «СибЭнерго» находятся в собственности МУП «Городское коммунальное хозяйство».

Перечень потребителей централизованного теплоснабжения города приведен в таблице 1.1.

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не используются.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены в соответствующей котельной. Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

Теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) котельных «Воинская», «ДСР», «Мичурина», «30 лет ВЛКСМ 59 А», «Центральная», «ФГУП Почта России», «Территория», «УСФ», «Преображенская», «Нефтепровод» – 86,8/61°С, котельных «Универсам», «Уланова 22 А» и ООО «Теплоход» – 95/70°С, котельной ООО МСК «СибЭнерго» - 85/70°С, тепловые сети 2-х трубные.

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной +8°С в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", а также в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология.

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Продолжительность отопительного сезона, в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология – 234 суток.

Площади существующих строительных фондов города приведены в таблице 1.2.

- – Список потребителей централизованного отопления города

| № п/п | Отапливаемые объекты | Отопление Гкал/час | ГВС Гкал/час | Тепловая нагрузка Гкал/час | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная «Воинская» |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный дом | 0,0502 | 0,0038 | 0,0540 | 563,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0502 | 0,0034 | 0,0536 | 563,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0417 | 0,0030 | 0,0447 | 443,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0344 | 0,0008 | 0,0352 | 452,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0528 | 0,0023 | 0,0551 | 615,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0425 | 0,0000 | 0,0425 | 452,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0378 | 0,0008 | 0,0386 | 389,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0198 | 0,0002 | 0,0200 | 177,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0165 | 0,0000 | 0,0165 | 138,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0155 | 0,0016 | 0,0171 | 129,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0177 | 0,0003 | 0,0180 | 153,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0177 | 0,0004 | 0,0181 | 153,70 |
|  | Жилой дом | 0,0086 | 0,0007 | 0,0093 | 68,00 |
|  | Жилой дом | 0,0086 | 0,0007 | 0,0093 | 68,00 |
|  | Магазин «Хлебный» | 0,0028 | 0,0000 | 0,0028 | 38,60 |
|  | Всего: | 0,4168 | 0,0180 | 0,4348 | 4 404,50 |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 0,0968 | 0,0000 | 0,0968 | 1 439,10 |
|  | ИП Глейм | 0,0045 | 0,0000 | 0,0045 | 67,70 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0041 | 0,0000 | 0,0041 | 197,20 |
|  | ИП Раскатов | 0,0140 | 0,0000 | 0,0140 | 244,20 |
|  | Жилой дом | 0,0170 | 0,0000 | 0,0170 | 152,20 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2988 | 0,0097 | 0,3085 | 4 984,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2634 | 0,0270 | 0,2904 | 4 394,00 |
|  | Жилой дом | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | 70,00 |
|  | Жилой дом | 0,0020 | 0,0000 | 0,0020 | 66,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,3241 | 0,0418 | 0,3659 | 5 407,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0215 | 0,0000 | 0,0215 | 192,30 |
|  | Жилой дом | 0,0170 | 0,0000 | 0,0170 | 152,20 |
|  | Жилой дом | 0,0218 | 0,0000 | 0,0218 | 195,30 |
|  | Жилой дом | 0,0184 | 0,0001 | 0,0185 | 159,70 |
|  | Жилой дом | 0,0160 | 0,0007 | 0,0167 | 133,30 |
|  | Жилой дом | 0,0159 | 0,0002 | 0,0161 | 133,00 |
|  | Жилой дом | 0,0157 | 0,0000 | 0,0157 | 136,30 |
|  | Жилой дом | 0,0143 | 0,0002 | 0,0145 | 119,00 |
|  | Жилой дом | 0,0046 | 0,0000 | 0,0046 | 36,70 |
|  | Жилой дом | 0,0090 | 0,0000 | 0,0090 | 68,50 |
|  | Жилой дом | 0,0066 | 0,0000 | 0,0066 | 50,30 |
|  | Всего: | 1,1905 | 0,0797 | 1,2546 | 18 399,40 |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Байкал» | 0,0819 | 0,0000 | 0,0819 | 1 260,00 |
|  | Магазин «Саяны» | 0,0203 | 0,0000 | 0,0203 | 360,00 |
|  | Магазин «Оранж» | 0,0085 | 0,0000 | 0,0085 | 135,70 |
|  | Магазин «Галактика» | 0,0270 | 0,0000 | 0,0270 | 496,60 |
|  | МОУУСО Школа №2 | 0,2437 | 0,0000 | 0,2437 | 4 274,00 |
|  | ООО «Практик плюс» | 0,0069 | 0,0000 | 0,0069 | 115,80 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0806 | 0,0061 | 0,0867 | 1 036,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0806 | 0,0055 | 0,0861 | 1 036,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0729 | 0,0032 | 0,0761 | 900,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0778 | 0,0065 | 0,0843 | 960,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0778 | 0,0023 | 0,0801 | 960,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0778 | 0,0027 | 0,0805 | 960,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0274 | 0,0000 | 0,0274 | 252,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0257 | 0,0000 | 0,0257 | 233,30 |
|  | Жилой дом | 0,0176 | 0,0000 | 0,0176 | 139,20 |
|  | Жилой дом | 0,0069 | 0,0000 | 0,0069 | 68,70 |
|  | Жилой дом | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 98,30 |
|  | Всего: | 0,9433 | 0,0263 | 0,9696 | 13 288,50 |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59А» |  |  |  |  |  |
|  | МБУ «Искра» | 0,0097 | 0,0000 | 0,0097 | 129,30 |
|  | МБОУ Школа №3 | 0,4200 | 0,0000 | 0,4200 | 6 860,20 |
|  | ФКУ УИИ ГУФСИН России | 0,0101 | 0,0000 | 0,0101 | 109,20 |
|  | Жилой дом | 0,0137 | 0,0000 | 0,0137 | 126,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0227 | 0,0003 | 0,0230 | 206,0 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0000 | 0,0192 | 171,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0208 | 0,0000 | 0,0208 | 186,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0601 | 0,0031 | 0,0632 | 713,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0429 | 0,0000 | 0,0429 | 456,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0409 | 0,0000 | 0,0409 | 428,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0409 | 0,0000 | 0,0409 | 428,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,4090 | 0,0000 | 0,4090 | 428,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0282 | 0,0003 | 0,0285 | 260,00 |
|  | Всего: | 1,1382 | 0,0037 | 1,1419 | 10 502,70 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
|  | ИП Чернявская | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 90,50 |
|  | Центр занятости населения | 0,0123 | 0,0000 | 0,0123 | 496,00 |
|  | ГКУ Редакция | 0,0348 | 0,0000 | 0,0348 | 1 354,80 |
|  | ООО «Океан» | 0,0005 | 0,0000 | 0,0005 | 469,30 |
|  | Центр СОН | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | 231,86 |
|  | МУ Детский сад «Теремок» | 0,0984 | 0,0000 | 0,0984 | 4 477,00 |
|  | ул. Площадь Революции д. 7 | 0,1205 | 0,0000 | 0,1205 | 6 075,00 |
|  | Управление судебного департамента | 0,0814 | 0,0000 | 0,0814 | 3 288,00 |
|  | ИП Ковалева | 0,1255 | 0,0000 | 0,1255 | 3 887,50 |
|  | Прокуратура | 0,0296 | 0,0000 | 0,0296 | 1 319,50 |
|  | Аптека №8 | 0,0086 | 0,0000 | 0,0086 | 356,94 |
|  | МУУ ФОК «Олимп» | 0,3017 | 0,0000 | 0,3017 | 15 840,00 |
|  | ИП Булахова Е. В. | 0,0083 | 0,0000 | 0,0083 | 444,60 |
|  | ИП Рейм С. А. | 0,0140 | 0,0000 | 0,0140 | 153,00 |
|  | МУ «ГДК» | 0,1514 | 0,0080 | 0,1594 | 8 178,00 |
|  | Магазин «Обувной» | 0,0351 | 0,0000 | 0,0351 | 94,50 |
|  | ИП Басенсян | 0,0449 | 0,0000 | 0,0449 | 1 998,22 |
|  | ИП Ковалева | 0,027 | 0,0000 | 0,0270 | 1 402,77 |
|  | ИП Ивчик О. В. | 0,0007 | 0,0000 | 0,0007 | 31,60 |
|  | ИП Андреев С. С. | 0,0009 | 0,0000 | 0,0009 | 43,40 |
|  | ИП Андреева С. А. | 0,0019 | 0,0000 | 0,0019 | 90,90 |
|  | УФМС по Красноярскому краю | 0,0018 | 0,0000 | 0,0018 | 76,80 |
|  | Магазин | 0,0704 | 0,0000 | 0,0704 | 850,00 |
|  | Гараж | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 41,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0484 | 0,0002 | 0,0486 | 5 857,00 |
|  | Жилой дом | 0,0122 | 0,0011 | 0,0133 | 1 519,00 |
|  | Жилой дом | 0,6607 | 0,0000 | 0,6607 | 290,65 |
|  | Жилой дом | 0,0065 | 0,0001 | 0,0066 | 409,00 |
|  | Жилой дом | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 155,00 |
|  | Жилой дом | 0,0156 | 0,0000 | 0,0156 | 234,00 |
|  | Жилой дом | 0,0189 | 0,0000 | 0,0189 | 390,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0238 | 0,0000 | 0,0238 | 494,00 |
|  | Жилой дом | 0,0137 | 0,0003 | 0,0140 | 649,00 |
|  | Жилой дом | 0,0135 | 0,0000 | 0,0135 | 342,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0434 | 0,0006 | 0,0440 | 339,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1358 | 0,0039 | 0,1397 | 1411,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1004 | 0,0055 | 0,1059 | 5 988,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2196 | 0,04096 | 0,2606 | 4 042,00 |
|  | Всего: | 2,5007 | 0,0607 | 2,5614 | 73 411,14 |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный дом | 0,0386 | 0,0000 | 0,0386 | 1 062,48 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | 50,00 |
|  | Всего: | 0,0436 | 0,0000 | 0,0436 | 1 112,48 |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Уярского района | 0,2170 | 0,0000 | 0,2170 | 3 635,50 |
|  | МБУ КЦ СОН | 0,0770 | 0,0000 | 0,0770 | 1 200,00 |
|  | МБУК «МБ Уярского района» | 0,0851 | 0,0000 | 0,0851 | 928,20 |
|  | УДШИ МБУ ДО | 0,0973 | 0,0000 | 0,0973 | 1 456,30 |
|  | Гараж администрации | 0,0130 | 0,0000 | 0,0130 | 145,30 |
|  | ООО «Профессионал» | 0,0062 | 0,0000 | 0,0062 | 112,70 |
|  | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 0,1427 | 0,0000 | 0,1427 | 1 837,60 |
|  | ИП Серегина | 0,0009 | 0,0000 | 0,0009 | 49,00 |
|  | ИП Ланг | 0,0009 | 0,0000 | 0,0009 | 175,00 |
|  | МБУ «Искра» | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | 148,50 |
|  | Магазин | 0,0024 | 0,0000 | 0,0024 | 36,10 |
|  | Магазин | 0,0047 | 0,0000 | 0,0047 | 70,90 |
|  | Магазин | 0,0092 | 0,0000 | 0,0092 | 129,20 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2241 | 0,0204 | 0,2445 | 3 639,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2155 | 0,0057 | 0,2212 | 3 501,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2116 | 0,0208 | 0,2324 | 3 471,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0490 | 0,0000 | 0,0490 | 571,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0718 | 0,0031 | 0,0749 | 886,70 |
|  | Жилой дом | 0,0053 | 0,0000 | 0,0053 | 40,00 |
|  | Жилой дом | 0,0084 | 0,0000 | 0,0084 | 63,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,046 | 0,0014 | 0,0474 | 498,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1031 | 0,0031 | 0,1062 | 1 383,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1836 | 0,0082 | 0,1918 | 2 833,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1864 | 0,0135 | 0,1999 | 2 805,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0698 | 0,0044 | 0,0742 | 1 061,70 |
|  | Жилой дом | 0,0061 | 0,0000 | 0,0061 | 28,10 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0224 | 0,0002 | 0,0226 | 203,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0388 | 0,0000 | 0,0388 | 1 066,00 |
|  | Жилой дом | 0,0074 | 0,0002 | 0,0076 | 53,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0388 | 0,0000 | 0,0388 | 399,30 |
|  | Жилой дом | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 | 36,50 |
|  | Жилой дом | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 | 85,10 |
|  | Всего: | 2,1646 | ### 0,0810 | 2,2456 | 32 550,60 |
| Котельная «Территория» |  |  |  |  |  |
|  | Здание гаражей | 0,2720 | 0,0000 | 0,2720 | 3 600,00 |
|  | Административное здание | 0,1102 | 0,0000 | 0,1102 | 1 448,70 |
|  | ИП Егоренко | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | ### 86,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0862 | 0,0000 | 0,0862 | ### 401,10 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0260 | 0,0000 | 0,0260 | ### 248,10 |
|  | Жилой дом | 0,2200 | 0,0004 | 0,2204 | ### 166,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0419 | 0,0002 | 0,0421 | ### 446,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1580 | 0,0000 | 0,1580 | ### 2 383,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2440 | 0,0000 | 0,2440 | ### 2 816,70 |
|  | Жилой дом | 0,0183 | 0,0000 | 0,0183 | ### 148,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0314 | 0,0001 | 0,0315 | ### 293,70 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0000 | 0,0192 | ### 171,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0265 | 0,0007 | 0,0272 | ### 230,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0265 | 0,0007 | 0,0272 | ### 230,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0254 | 0,0000 | 0,0254 | ### 230,70 |
|  | Жилой дом | 0,0184 | 0,0000 | 0,0184 | ### 159,70 |
|  | Жилой дом | 0,0161 | 0,0000 | 0,0161 | ### 140,00 |
|  | Жилой дом | 0,017 | 0,0000 | 0,0170 | ### 160,00 |
|  | Жилой дом | 0,0146 | 0,0000 | 0,0146 | ### 126,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0333 | 0,0000 | 0,0333 | ### 297,50 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0551 | 0,0038 | 0,0589 | ### 642,00 |
|  | Жилой дом | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 168,70 |
|  | Жилой дом | 0,0300 | 0,0000 | 0,0300 | 176,90 |
|  | Жилой дом | 0,0110 | 0,0000 | 0,0110 | 185,70 |
|  | Всего: | 1,5261 | 0,0059 | 1,5320 | 14 960,40 |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |  |  |
|  | МОУУСО Школа №4 | 0,2279 | 0,0000 | 0,2279 | 4 415,00 |
|  | Детский сад «Улыбка» | 0,0237 | 0,0000 | 0,0237 | 360,00 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0019 | 0,0000 | 0,0019 | 23,00 |
|  | ООО Океан | 0,0143 | 0,0000 | 0,0143 | 184,10 |
|  | Магазин «Джулия» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
|  | ИП Михеев (здания гаражей) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 693,30 |
|  | ФГУП «Почта России» | 0,0528 | 0,0000 | 0,0528 | 27,30 |
|  | Жилой дом | 0,0209 | 0,0014 | 0,0223 | 186,70 |
|  | Жилой дом | 0,0211 | 0,0014 | 0,0225 | 188,30 |
|  | Жилой дом | 0,0135 | 0,0000 | 0,0135 | 112,30 |
|  | Жилой дом | 0,0147 | 0,0009 | 0,0156 | 123,00 |
|  | Жилой дом | 0,0182 | 0,0000 | 0,0182 | 158,70 |
|  | Жилой дом | 0,0046 | 0,0000 | 0,0046 | 38,30 |
|  | Жилой дом | 0,0044 | 0,0001 | 0,0045 | 36,70 |
|  | Жилой дом | 0,0156 | 0,0000 | 0,0156 | 135,30 |
|  | Жилой дом | 0,0156 | 0,0000 | 0,0156 | 135,30 |
|  | Жилой дом | 0,0155 | 0,0000 | 0,0155 | 135,00 |
|  | Жилой дом | 0,0155 | 0,0001 | 0,0156 | 134,70 |
|  | Жилой дом | 0,0158 | 0,0000 | 0,0158 | 132,00 |
|  | Жилой дом | 0,007 | 0,0000 | 0,0070 | 58,20 |
|  | Жилой дом | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 | 126,70 |
|  | Жилой дом | 0,0414 | 0,0000 | 0,0414 | 116,70 |
|  | Жилой дом | 0,0135 | 0,0000 | 0,0135 | 113,00 |
|  | Жилой дом | 0,0131 | 0,0000 | 0,0131 | 109,70 |
|  | Жилой дом | 0,0151 | 0,0000 | 0,0151 | 125,70 |
|  | Жилой дом | 0,0145 | 0,0001 | 0,0146 | 121,30 |
|  | Жилой дом | 0,0138 | 0,0001 | 0,0139 | 115,30 |
|  | Жилой дом | 0,0139 | 0,0000 | 0,0139 | 115,70 |
|  | Жилой дом | 0,0135 | 0,0000 | 0,0135 | 181,70 |
|  | Жилой дом | 0,0115 | 0,0001 | 0,0116 | 107,70 |
|  | Жилой дом | 0,0038 | 0,0001 | 0,0039 | 32,00 |
|  | Жилой дом | 0,0108 | 0,0000 | 0,0108 | 108,00 |
|  | Жилой дом | 0,0069 | 0,0000 | 0,0069 | 64,30 |
|  | Жилой дом | 0,005 | 0,0000 | 0,0050 | 47,00 |
|  | Жилой дом | 0,0152 | 0,0000 | 0,0152 | 142,60 |
|  | Жилой дом | 0,0088 | 0,0000 | 0,0088 | 69,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1203 | 0,0064 | 0,1267 | 1 303,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1007 | 0,0031 | 0,1038 | 1 351,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1203 | 0,0064 | 0,1267 | 1 303,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1003 | 0,0049 | 0,1052 | 1 316,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0982 | 0,0047 | 0,1029 | 1 290,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0952 | 0,008 | 0,1032 | 1 250,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0649 | 0,0001 | 0,0650 | 770,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0905 | 0,0003 | 0,0908 | 1 164,20 |
|  | Всего: | 1,5094 | 0,0382 | 1,5476 | 18 724,20 |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |  |  |
|  | ИП Симонян Г.Г. | 0,1020 | 0,0000 | 0,1020 | 1 600,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0273 | 0,0000 | 0,0273 | 243,80 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0163 | 0,0000 | 0,0163 | 142,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1391 | 0,0000 | 0,1391 | 571,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0166 | 0,0000 | 0,0166 | 144,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0166 | 0,0007 | 0,0173 | 144,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0195 | 0,0003 | 0,0198 | 174,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0223 | 0,0007 | 0,0230 | 202,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0295 | 0,0000 | 0,0295 | 276,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0181 | 0,0007 | 0,0188 | 157,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0243 | 0,0007 | 0,0250 | 221,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0243 | 0,0007 | 0,0250 | 221,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0243 | 0,0007 | 0,0250 | 221,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0283 | 0,0010 | 0,0293 | 261,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0258 | 0,0000 | 0,0258 | 237,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0243 | 0,002 | 0,0263 | 221,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0308 | 0,0014 | 0,0322 | 287,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0295 | 0,0017 | 0,0312 | 276,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0295 | 0,0014 | 0,0309 | 276,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0295 | 0,002 | 0,0315 | 276,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0195 | 0,0068 | 0,0263 | 174,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0192 | 0,001 | 0,0202 | 172,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0195 | 0,0003 | 0,0198 | 174,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0195 | 0,0017 | 0,0212 | 174,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0195 | 0,0007 | 0,0202 | 174,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0082 | 0,0014 | 0,0096 | 71,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0289 | 0,002 | 0,0309 | 266,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0195 | 0,0017 | 0,0212 | 174,70 |
|  | Всего: | 0,8317 | 0,0296 | 0,8613 | 7 540,00 |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный дом | 0,0815 | 0,0055 | 0,0870 | 1 048,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0670 | 0,0033 | 0,0703 | 795,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0670 | 0,0062 | 0,0732 | 795,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0775 | 0,0043 | 0,0818 | 956,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1102 | 0,0073 | 0,1175 | 1 512,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0723 | 0,4043 | 0,4766 | 892,50 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0000 | 0,0192 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0001 | 0,0193 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0004 | 0,0196 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0189 | 0,0001 | 0,0190 | 169,30 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0001 | 0,0193 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0002 | 0,0194 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0193 | 0,0001 | 0,0194 | 172,70 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0000 | 0,0192 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0192 | 0,0003 | 0,0195 | 171,70 |
|  | Жилой дом | 0,0189 | 0,0003 | 0,0192 | 169,00 |
|  | Жилой дом | 0,0194 | 0,0000 | 0,0194 | 173,70 |
|  | Жилой дом | 0,0189 | 0,0002 | 0,0191 | 169,30 |
|  | Жилой дом | 0,0201 | 0,0001 | 0,0202 | 179,70 |
|  | Жилой дом | 0,0189 | 0,0001 | 0,0190 | 164,70 |
|  | Жилой дом | 0,0173 | 0,0009 | 0,0182 | 150,70 |
|  | Жилой дом | 0,0187 | 0,0001 | 0,0188 | 167,70 |
|  | Жилой дом | 0,0185 | 0,0003 | 0,0188 | 161,00 |
|  | Жилой дом | 0,0173 | 0,0000 | 0,0173 | 150,70 |
|  | Жилой дом | 0,0185 | 0,0002 | 0,0187 | 160,70 |
|  | Жилой дом | 0,0187 | 0,0002 | 0,0189 | 167,30 |
|  | Магазин «Татьяна» | 0,0027 | 0,0000 | 0,0027 | 45,30 |
|  | Магазин «Продукты» | 0,0059 | 0,0000 | 0,0059 | 73,90 |
|  | Всего: | 0,8619 | 0,4346 | 1,2965 | 9 478,20 |
| Котельная «Уланова 22А» |  |  |  |  |  |
|  | Дом связи | 0,0400 | 0,0003 | 0,0403 | 544,30 |
|  | Санитарно-бытовой корпус | 0,0700 | 0,0000 | 0,0700 | 1 111,10 |
|  | Цех дефектоскопии | 0,0400 | 0,0000 | 0,0400 | 466,70 |
|  | Контора связи | 0,0300 | 0,0000 | 0,0300 | 393,00 |
|  | Гараж НГЧ | 0,1400 | 0,0002 | 0,1402 | 1 588,30 |
|  | Здание склада НГЧ | 0,0700 | 0,0001 | 0,0701 | 662,20 |
|  | Столярный цех | 0,0400 | 0,0000 | 0,0400 | 340,50 |
|  | Контора НГЧ | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 359,30 |
|  | Дом отдыха локомотивных бригад | 0,0500 | 0,0028 | 0,0528 | 744,30 |
|  | Школа №40 | 0,2000 | 0,0135 | 0,2135 | 3 879,00 |
|  | Санузел станции | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 | 86,70 |
|  | Вокзал | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 | 730,00 |
|  | Дом связи | 0,0700 | 0,0003 | 0,0703 | 969,30 |
|  | Здание водонапорной башни | 0,0600 | 0,0002 | 0,0602 | 830,70 |
|  | Поликлиника | 0,2400 | 0,0170 | 0,2570 | 3 856,00 |
|  | МБДОУ «Планета детства» | 0,2000 | 0,0041 | 0,2041 | 3 759,00 |
|  | ИП Тыщенко Е. В. | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 364,40 |
|  | Гараж охраны | 0,0300 | 0,0000 | 0,0300 | 263,00 |
|  | МО МВД «России» | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 | 80,50 |
|  | ЛО МВД на ст. Иланская | 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 | 75,30 |
|  | ЧДОУ «Детский сад №194» | 0,1890 | 0,0000 | 0,1890 | 3 333,30 |
|  | Здание охраны | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 306,00 |
|  | ИП Липнягов | 0,5300 | 0,0000 | 0,5300 | – |
|  | Многоквартирный дом | 0,2400 | 0,0000 | 0,2400 | 4 089,50 |
|  | Многоквартирный дом | 0,2500 | 0,0000 | 0,2500 | 4 377,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1200 | 0,0000 | 0,1200 | 1 750,30 |
|  | Многоквартирный дом | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 5 603,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1000 | 0,0049 | 0,1049 | 1 286,10 |
|  | Многоквартирный дом | 0,1000 | 0,0061 | 0,1061 | 1 333,60 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0800 | 0,0006 | 0,0806 | 951,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0600 | 0,0000 | 0,0600 | 722,10 |
|  | Жилой дом | 0,0200 | 0,0011 | 0,0211 | 181,80 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0700 | 0,0038 | 0,0738 | 883,80 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0700 | 0,0064 | 0,0764 | 848,60 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0600 | 0,0049 | 0,0649 | 682,00 |
|  | Многоквартирный дом | 0,3500 | 0,0000 | 0,3500 | 3 439,70 |
|  | Многоквартирный дом | 0,0300 | 0,0000 | 0,0300 | 252,20 |
|  | Жилой дом | 0,0200 | 0,0000 | 0,0200 | 165,20 |
|  | Всего: | 3,7020 | 0,0686 | 3,7706 | 45 784,40 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |
|  | ул. Декабристов, д. 16 кв. 1 | 0,0026 | 0,0000 | 0,0026 | 52,40 |
|  | ул. Декабристов, д. 16 кв. 2 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0027 | 54,60 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 79 кв. 1 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0014 | 28,80 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 79 кв. 2 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0011 | 23,00 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 79 кв. 3 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0009 | 18,30 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 82 кв. 1 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0021 | 43,00 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 82 кв. 2 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0021 | 42,80 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 82 кв. 3 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0024 | 49,00 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 83 кв. 1 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0021 | 41,90 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 83 кв. 2 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0027 | 55,50 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 83 кв. 3 | 0,0036 | 0,0000 | 0,0036 | 72,80 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 83 кв. 4 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0009 | 18,90 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 83 кв. 5 | 0,0026 | 0,0000 | 0,0026 | 53,70 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 85 кв. 3 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0024 | 48,00 |
|  | ул. Трактовая, д. 2 кв. 1 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0027 | 54,40 |
|  | ул. Трактовая, д. 4А кв. 1 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 74,50 |
|  | ул. Трактовая, д. 4А кв. 2 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0015 | 31,50 |
|  | ул. Трактовая, д. 5 кв. 1 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0071 | 143,60 |
|  | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0020 | 40,50 |
|  | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0019 | 38,80 |
|  | ул. Трактовая, д. 11 кв. 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0019 | 38,00 |
|  | ул. Трактовая, д. 11 кв. 2 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0029 | 59,90 |
|  | ул. Трактовая, д. 13 кв. 1 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0025 | 50,38 |
|  | ул. Трактовая, д. 13 кв. 2 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0017 | 64,35 |
|  | ул. Трактовая, д. 15 кв. 1 | 0,0016 | 0,0000 | 0,0016 | 32,70 |
|  | ул. Трактовая, д. 15 кв. 2 | 0,0043 | 0,0000 | 0,0043 | 87,00 |
|  | ул. Трактовая, д. 17 кв. 1 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0031 | 62,60 |
|  | ул. Трактовая, д. 17 кв. 2 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 | 61,70 |
|  | ул. Шевченко, д. 45 | 0,0035 | 0,0000 | 0,0035 | 72,12 |
|  | ул. Шоферов, д. 1Б кв. 1 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0029 | 59,70 |
|  | ул. Шоферов, д. 2 кв. 1 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0038 | 76,70 |
|  | ул. Шоферов, д. 2 кв. 2 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0031 | 63,00 |
|  | ул. Шоферов, д. 3 кв. 1 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 45,00 |
|  | ул. Шоферов, д. 3 кв. 2 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 45,50 |
|  | ул. Шоферов, д. 3 кв. 3 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0021 | 43,70 |
|  | ул. Шоферов, д. 3 кв. 4 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 44,70 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 1 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0029 | 59,80 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 2 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0032 | 65,91 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 3 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0032 | 65,60 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 4 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 | 60,30 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 5 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 | 60,90 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 6 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0032 | 65,91 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 7 | 0,0033 | 0,0000 | 0,0033 | 66,20 |
|  | ул. Шоферов, д. 4 кв. 8 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 | 60,50 |
|  | МБДОУ Уярский детский сад «Планета детства» | 0,0056 | 0,0000 | 0,0056 | –* |
|  | АО «Почта России» | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | –* |
|  | КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | 0,1203 | 0,0000 | 0,1203 | –* |
|  | Всего: | 0,2527 | 0,0000 | 0,2527 | 2 398,17 |
| Котельная ООО «Теплоход» |  |  |  |  |  |
|  | Школа – интернат, ул. Советская, 88\5 | –* | –* | –* | 2 275,20 |
|  | МЧС г. Уяр, ул. Советская, 88\2 | –* | –* | –* | 401,21 |
|  | Администрация г. Уяр, ул. Советская, 88\3 | –* | –* | –* | 316,9 |
|  | Отдел МВД, ул. К-Маркса, 85 | –* | –* | –* | 2 510,38 |
|  | ФССП, ул. Кравченко, 22 | –* | –* | –* | 176,9 |
|  | Вневедомственная охрана, ул. К-Маркса, 87 | –* | –* | –* | 282,6 |
|  | СК, ул. Советская, 88\4 | –* | –* | –* | 394,1 |
|  | ИП Гурьев, ул. Советская, 107 | –* | –* | –* | 531,36 |
|  | Всего: | –* | –* | –* | 6 888,65 |

* – исходные данные не предоставлены

Итого по котельным города потребление тепловой мощности от централизованных источников тепловой энергии составляет 17,671 Гкал/ч, в том числе на нужды горячего водоснабжения 0,828 Гкал/ч; площадь отапливаемых объектов 259 443,34 м2.

- – Потребители, планируемые к подключению/отключению в расчетном элементе территориального деления города

| Наименование объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Сумма | Отопление | ГВС | Сумма | Отопление | ГВС | Сумма |
|  | 2024-2027 |  |  | 2028-2033 |  |  | 2034-2040 |  |  |
| Элемент территориального деления – город Уяр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по населенному пункту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- – Существующая и перспективная площадь строительных фондов с централизованным источником теплоснабжения в расчетном элементе

| Год Показатель | Площадь строительных фондов, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2033 | 2034- 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### жилые дома | 15 284,05 | 15 284,05 | 15 284,05 | 15 284,05 | 15 284,05 | 15 284,05 | 15 284,05 | 15 284,05 |
| ### жилые дома (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### многоквартирные дома | 122 947,05 | 122 947,05 | 122 947,05 | 122 947,05 | 122 947,05 | 122 947,05 | 122 947,05 | 122 947,05 |
| ### многоквартирные дома (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### общественные здания | 121 212,24 | 121 212,24 | 121 212,24 | 121 212,24 | 121 212,24 | 121 212,24 | 121 212,24 | 121 212,24 |
| ### общественные здания (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### производственные здания и промышленные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### производственные здания и промышленные предприятий (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего строительных фондов | 259 443,34 | 259 443,34 | 259 443,34 | 259 443,34 | 259 443,34 | 259 443,34 | 259 443,34 | 259 443,34 |

- Существующие зоны действия источников теплоснабжения на территории города Уяр

- Существующие зоны действия источников теплоснабжения на территории города Уяр

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, теплоносителя
 с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе

Расход тепловой энергии котельной «Воинская» на отопление в базовом 2024 году составил 2 246,18 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «ДСР» на отопление в базовом 2024 году составил 2 853,93 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Мичурина» на отопление в базовом 2024 году составил 2 132,45 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А» на отопление в базовом 2024 году составил 1 958,30 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Центральная» на отопление в базовом 2024 году составил 3 913,04 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «ФГУП Почта Россия» на отопление в базовом 2024 году составил 1 140,86 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Универсам» на отопление в базовом 2024 году составил 4 630,97 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Территория» на отопление в базовом 2024 году составил 2 025,83 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «УСФ» на отопление в базовом 2024 году составил 3 603,84 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Преображенская» на отопление в базовом 2024 году составил 1 179,95 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Нефтепровод» на отопление в базовом 2024 году составил 2 601,59 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной «Уланова 22 А» на отопление в базовом 2024 году составил 7 253,87 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной ООО МСК «СибЭнерго»  на отопление в базовом 2024 году составил 2 588,13 Гкал/год.

Расход тепловой энергии котельной ООО «Теплоход» на отопление в базовом 2024 году составил 1 398,23 Гкал/год.

Наибольший расход тепловой энергии наблюдается в январе, когда среднемесячная температура наружного воздуха достигает минимальных значений.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения города Уяр приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные объемы отпуска тепловой энергии централизованными источниками теплоснабжения города

| Год Показатель | Существующая 2025 | Тепловая энергия (мощность), Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2033 | 2034- 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная «Воинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 |
| Отпуск с коллекторов | 2 239,86 | 2 239,86 | 2 239,86 | 2 239,86 | 2 239,86 | 2 239,86 | 2 239,86 | 2 239,86 |
| Полезный отпуск | 1 923,15 | 1 923,15 | 1 923,15 | 1 923,15 | 1 923,15 | 1 923,15 | 1 923,15 | 1 923,15 |
| Отпуск на ГВС | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Потери | 316,71 | 316,71 | 316,71 | 316,71 | 316,71 | 316,71 | 316,71 | 316,71 |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 779,61 | 2 779,61 |
| Отпуск с коллекторов | 2 830,05 | 2 830,05 | 2 830,05 | 2 830,05 | 2 830,05 | 2 830,05 | 2 755,74 | 2 755,74 |
| Полезный отпуск | 2 427,65 | 2 427,65 | 2 427,65 | 2 427,65 | 2 427,65 | 2 427,65 | 2 427,65 | 2 427,65 |
| Отпуск на ГВС | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 |
| Потери | 402,40 | 402,40 | 402,40 | 402,40 | 402,40 | 402,40 | 328,09 | 328,09 |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 055,10 | 2 055,10 |
| Отпуск с коллекторов | 2 123,20 | 2 123,20 | 2 123,20 | 2 123,20 | 2 123,20 | 2 123,20 | 2 045,85 | 2 045,85 |
| Полезный отпуск | 1 822,52 | 1 822,52 | 1 822,52 | 1 822,52 | 1 822,52 | 1 822,52 | 1 822,52 | 1 822,52 |
| Отпуск на ГВС | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 49,44 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Потери | 300,68 | 300,68 | 300,68 | 300,68 | 300,68 | 300,68 | 223,33 | 223,33 |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 893,10 | 1 893,10 |
| Отпуск с коллекторов | 1 939,88 | 1 939,88 | 1 939,88 | 1 939,88 | 1 939,88 | 1 939,88 | 1 874,68 | 1 874,68 |
| Полезный отпуск | 1 663,76 | 1 663,76 | 1 663,76 | 1 663,76 | 1 663,76 | 1 663,76 | 1 663,76 | 1 663,76 |
| Отпуск на ГВС | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| Потери | 276,12 | 276,12 | 276,12 | 276,12 | 276,12 | 276,12 | 210,92 | 210,92 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 673,08 | 3 673,08 |
| Отпуск с коллекторов | 3 899,97 | 3 899,97 | 3 899,97 | 3 899,97 | 3 899,97 | 3 899,97 | 3 660,01 | 3 660,01 |
| Полезный отпуск | 3 348,23 | 3 348,23 | 3 348,23 | 3 348,23 | 3 348,23 | 3 348,23 | 3 348,23 | 3 348,23 |
| Отпуск на ГВС | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| Потери | 551,74 | 551,74 | 551,74 | 551,74 | 551,74 | 551,74 | 311,78 | 311,78 |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 |
| Отпуск с коллекторов | 1 130,33 | 1 130,33 | 1 130,33 | 1 130,33 | 1 130,33 | 1 130,33 | 1 130,33 | 1 130,33 |
| Полезный отпуск | 969,47 | 969,47 | 969,47 | 969,47 | 969,47 | 969,47 | 969,47 | 969,47 |
| Отпуск на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| Потери | 160,86 | 160,86 | 160,86 | 160,86 | 160,86 | 160,86 | 160,86 | 160,86 |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 438,64 |
| Отпуск с коллекторов | 4 618,18 | 4 618,18 | 4 618,18 | 4 618,18 | 4 618,18 | 4 618,18 | 4 618,18 | 4 425,85 |
| Полезный отпуск | 3 965,21 | 3 965,21 | 3 965,21 | 3 965,21 | 3 965,21 | 3 965,21 | 3 965,21 | 3 965,21 |
| Отпуск на ГВС | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 148,38 | 148,38 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Потери | 652,97 | 652,97 | 652,97 | 652,97 | 652,97 | 652,97 | 652,97 | 460,63 |
| Котельная «Территория» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 1 935,26 | 1 935,26 |
| Отпуск с коллекторов | 2 015,52 | 2 015,52 | 2 015,52 | 2 015,52 | 2 015,52 | 2 015,52 | 1 924,95 | 1 924,95 |
| Полезный отпуск | 1 729,88 | 1 729,88 | 1 729,88 | 1 729,88 | 1 729,88 | 1 729,88 | 1 729,88 | 1 729,88 |
| Отпуск на ГВС | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Потери | 285,64 | 285,64 | 285,64 | 285,64 | 285,64 | 285,64 | 195,07 | 195,07 |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 518,37 |
| Отпуск с коллекторов | 3 578,55 | 3 578,55 | 3 578,55 | 3 578,55 | 3 578,55 | 3 578,55 | 3 578,55 | 3 493,08 |
| Полезный отпуск | 3 070,41 | 3 070,41 | 3 070,41 | 3 070,41 | 3 070,41 | 3 070,41 | 3 070,41 | 3 070,41 |
| Отпуск на ГВС | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 |
| Потери | 508,14 | 508,14 | 508,14 | 508,14 | 508,14 | 508,14 | 508,14 | 422,67 |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 156,95 |
| Отпуск с коллекторов | 1 173,63 | 1 173,63 | 1 173,63 | 1 173,63 | 1 173,63 | 1 173,63 | 1 173,63 | 1 150,63 |
| Полезный отпуск | 1 007,26 | 1 007,26 | 1 007,26 | 1 007,26 | 1 007,26 | 1 007,26 | 1 007,26 | 1 007,26 |
| Отпуск на ГВС | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Потери | 166,37 | 166,37 | 166,37 | 166,37 | 166,37 | 166,37 | 166,37 | 143,37 |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 477,73 |
| Отпуск с коллекторов | 2 595,27 | 2 595,27 | 2 595,27 | 2 595,27 | 2 595,27 | 2 595,27 | 2 595,27 | 2 471,41 |
| Полезный отпуск | 2 228,45 | 2 228,45 | 2 228,45 | 2 228,45 | 2 228,45 | 2 228,45 | 2 228,45 | 2 228,45 |
| Отпуск на ГВС | 1 123,66 | 1 123,66 | 1 123,66 | 1 123,66 | 1 123,66 | 1 123,66 | 1 123,66 | 1 123,66 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Потери | 366,82 | 366,82 | 366,82 | 366,82 | 366,82 | 366,82 | 366,82 | 242,96 |
| Котельная «Уланова 22 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 6 874,34 |
| Отпуск с коллекторов | 7 238,47 | 7 238,47 | 7 238,47 | 7 238,47 | 7 238,47 | 7 238,47 | 7 238,47 | 6 858,94 |
| Полезный отпуск | 6 215,67 | 6 215,67 | 6 215,67 | 6 215,67 | 6 215,67 | 6 215,67 | 6 215,67 | 6 215,67 |
| Отпуск на ГВС | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Потери | 1 022,80 | 1 022,80 | 1 022,80 | 1 022,80 | 1 022,80 | 1 022,80 | 1 022,80 | 643,27 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 |
| Отпуск с коллекторов | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 |
| Полезный отпуск | 2 251,67 | 2 251,67 | 2 251,67 | 2 251,67 | 2 251,67 | 2 251,67 | 2 251,67 | 2 251,67 |
| Отпуск на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 336,46 | 336,46 | 336,46 | 336,46 | 336,46 | 336,46 | 336,46 | 336,46 |
| Котельная ООО «Теплоход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий отпуск | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 |
| Отпуск с коллекторов | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 |
| Полезный отпуск | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 |
| Отпуск на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- – Существующие и перспективные договорные значения тепловых нагрузок централизованных источников теплоснабжения города

| Год Показатель | Существующая 2025 | Тепловая энергия (мощность), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2033 | 2034- 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная «Воинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Котельная «Территория» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 |
| Котельная «Уланова 22 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Котельная ООО «Теплоход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Прирост нагрузки на отопление | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| ГВС | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Прирост нагрузки на ГВС | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Вентиляция | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Прирост нагрузки на вентиляцию | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Всего | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |

* – исходные данные не предоставлены заказчиком

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача которой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой и/или необходимым объёмом пара на производственные нужды.

Производственные котельные на территории города отсутствуют.

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период не планируется.

Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии по городу приведены в таблице ниже.

- – Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки источников тепловой энергии в каждом расчетном элементе города

| Год Показатель | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2*106 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| город Уяр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Воинская" | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная "ДСР" | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Котельная "Мичурина" | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная "Центральная" | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная "Универсам" | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Котельная "Территория" | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельная "УСФ" | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная "Преображенская" | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная "Нефтепровод" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная ООО «Теплоход» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого, значение по территории города | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии

Зона действия котельной «Воинская» распространяется на западную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0102 км2.

Зона действия котельной «ДСР» распространяется на северо-восточную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0134 км2.

Зона действия котельной «Мичурина» распространяется на северо-восточную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0118 км2.

Зона действия котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А» распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0133 км2.

Зона действия котельной «Центральная» распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0171 км2.

Зона действия котельной «ФГУП Почта России» распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0023 км2.

Зона действия котельной «Универсам» распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0183 км2.

Зона действия котельной «Территория» распространяется на северную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0144 км2.

Зона действия котельной «УСФ» распространяется на юго-западную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0204 км2.

Зона действия котельной «Преображенская» распространяется на северо-восточную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0112 км2.

Зона действия котельной «Нефтепровод» распространяется на юго-западную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0170 км2.

Зона действия котельной «Уланова 22 А» распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0311 км2.

Зона действия котельной ООО МСК «СибЭнерго»  распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0272 км2.

Зона действия котельной ООО «Теплоход» распространяется на центральную часть города. Зона действия источника составляет ≈ 0,0045 км2.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице ниже.

- – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Площадь территории, Га | Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии, Га | Зона с централизованными источниками тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Уяр | 4 885,00 | 21,36 | 0,99 |
| Итого | 4 885,00 | 21,36 | 0,99 |

- Соотношение общей площади и площади охвата системы теплоснабжения

2.2 Описание существующих и перспективных зон перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в городе Уяр, в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка. В городе Уяр в качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные приборы.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленной мощностью источника тепловой энергии является сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| Котельная "Воинская" | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная "ДСР" | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| Котельная "Мичурина" | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная "Центральная" | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная "Универсам" | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Котельная "Территория" | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
| Котельная "УСФ" | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| Котельная "Преображенская" | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная "Нефтепровод" | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| Котельная ООО «Теплоход» | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметра пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Год Параметр | Существующая 2025 | Перспективные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная "Воинская" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная "ДСР" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| Котельная "Мичурина" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная "Центральная" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Котельная "Универсам" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Котельная "Территория" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
| Котельная "УСФ" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| Котельная "Преображенская" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная "Нефтепровод" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная "Уланова 22 А" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| Котельная ООО "Теплоход" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 
тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "Воинская" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная "ДСР" | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная "Мичурина" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная "Центральная" | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Универсам" | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная "Территория" | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная "УСФ" | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная "Преображенская" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная "Нефтепровод" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО "Теплоход" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии нетто

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощностью источника тепловой энергии нетто является величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды источника.

Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "Воинская" | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 0,927 |
| Котельная "ДСР" | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 |
| Котельная "Мичурина" | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| Котельная "Центральная" | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| Котельная "Универсам" | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| Котельная "Территория" | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 |
| Котельная "УСФ" | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 |
| Котельная "Преображенская" | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| Котельная "Нефтепровод" | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 | 5,975 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 |
| Котельная ООО "Теплоход" | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Год Параметр | Существующая 2025 | Перспективные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная "Воинская" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная "ДСР" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,165 | 0,165 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная "Мичурина" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,122 | 0,122 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,121 | 0,121 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,145 | 0,145 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,143 | 0,143 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная "Центральная" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,239 | 0,239 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,237 | 0,237 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Универсам" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,227 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,223 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная "Территория" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,166 | 0,166 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,163 | 0,163 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная "УСФ" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,233 |
| Котельная "УСФ" | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,231 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная "Преображенская" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,123 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,121 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная "Нефтепровод" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,190 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,187 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная "Уланова 22 А" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,389 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,380 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная ООО «Теплоход» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "Воинская" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "ДСР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Мичурина" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Центральная" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Универсам" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Территория" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "УСФ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Преображенская" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Нефтепровод" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО "Теплоход" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

В существующей и перспективной схеме теплоснабжения затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Все затраты учитываются в расчетах нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 
тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 
источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для источников тепловой энергии города приведены в таблице ниже.

- – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "Воинская" | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| Котельная "ДСР" | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,336 | 1,336 |
| Котельная "Мичурина" | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,198 | 1,198 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная "Центральная" | -0,208 | -0,208 | -0,208 | -0,208 | -0,208 | -0,208 | -0,024 | -0,024 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| Котельная "Универсам" | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,770 |
| Котельная "Территория" | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,150 | 0,150 |
| Котельная "УСФ" | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,992 |
| Котельная "Преображенская" | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,403 |
| Котельная "Нефтепровод" | -0,195 | -0,195 | -0,195 | -0,195 | -0,195 | -0,195 | -0,195 | -0,098 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,815 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 |
| Котельная ООО "Теплоход" | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |

* – исходные данные не предоставлены заказчиком

В котельных «Центральная» и «Нефтепровод» наблюдается дефицит тепловой мощности. Увеличение мощности котельной предлагается путем установки дополнительного котлового оборудования.

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 
устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между поставщиками тепловой энергии в городское поселение и потребителями города представлены в таблице ниже.

- – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения города

| Год Показатель | Существующая 2025 | Тепловая энергия (мощность), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2033 | 2034- 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная «Воинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| ГВС | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 |
| ГВС | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| ГВС | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 |
| ГВС | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 |
| ГВС | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 |
| ГВС | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Котельная «Территория» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 |
| ГВС | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| ГВС | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ГВС | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 |
| ГВС | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 |
| Котельная «Уланова 22 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 |
| ГВС | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Котельная ООО «Теплоход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| ГВС | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Вентиляция | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Всего | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |

* – исходные данные не предоставлены

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Источников тепловой энергии, зоны действия которых расположены в границах двух или более поселений, на территории города не имеется.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими
 указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05 марта 2019 года.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.

- – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии города

| Источник тепловой энергии | Котельная "Воинская" | Котельная "ДСР" | Котельная "Мичурина" | Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | Котельная "Центральная" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 0,010 | 0,014 | 0,012 | 0,013 | 0,017 |
| Количество абонентов, шт. | 15 | 21 | 17 | 13 | 37 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км2 | 1 478 | 1 514 | 1 447 | 979 | 2 164 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 146,39 | 435,87 | 170,48 | 210,52 | 254,59 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 17,60 | 52,40 | 20,50 | 25,31 | 30,61 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на запорно-регулирующую арматуру + проект, млн. руб. | 25,14 | 74,86 | 29,28 | 36,16 | 43,72 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,43 | 1,27 | 1,00 | 1,14 | 2,56 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 42,84 | 91,58 | 84,76 | 85,99 | 149,79 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 0,23 | 0,42 | 0,21 | 0,27 | 0,26 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,504 | 0,448 | 0,456 | 0,473 | 0,402 |

| Источник тепловой энергии | Котельная "ФГУП Почта России" | Котельная "Универсам" | Котельная "Территория" | Котельная "УСФ" | Котельная "Преображенская" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 0,002 | 0,021 | 0,015 | 0,018 | 0,011 |
| Количество абонентов, шт. | 2 | 32 | 24 | 44 | 28 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км2 | 885 | 1 501 | 1 601 | 2 389 | 2 504 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 27,80 | 386,99 | 292,56 | 338,17 | 186,82 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 3,34 | 46,52 | 35,17 | 40,65 | 22,46 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на запорно-регулирующую арматуру + проект, млн. руб. | 4,78 | 66,46 | 50,24 | 58,08 | 32,09 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,04 | 2,25 | 1,53 | 1,55 | 0,86 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 19,29 | 105,33 | 102,19 | 84,02 | 77,04 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 0,20 | 0,36 | 0,34 | 0,53 | 0,33 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,598 | 0,437 | 0,439 | 0,508 | 0,438 |

| Источник тепловой энергии | Котельная "Нефтепровод" | Котельная "Уланова 22 А" | Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | Котельная ООО "Теплоход" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 0,017 | 0,031 | 0,027 | 0,005 |
| Количество абонентов, шт. | 28 | 41 | 47 | 8 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км2 | 1 644 | 1 320 | 1 727 | 3 524 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 290,31 | 688,18 | 408,63 | 105,868 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 34,90 | 82,73 | 49,12 | 12,73 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на запорно-регулирующую арматуру + проект, млн. руб. | 49,86 | 118,19 | 70,18 | 18,18 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 | 171 741,11 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 1,30 | 3,77 | 0,25 | –* |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 76,13 | 121,36 | 9,29 | –* |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 26 | 25 | 15 | 25 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 0,26 | 0,40 | 0,65 | 0,10 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,457 | 0,434 | 0,635 | –* |

* – исходные данные не предоставлены

В соответствии с таблицей, все потребители города попадают в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей

Прогноз производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для систем теплоснабжения города выполнен на основании перспективного плана развития системы теплоснабжения потребителей, изложенного в Разделе 1.

В соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16), объём воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м³ на 1 МВт – при открытой системе и 30 м³ на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

При проведении расчета часового расхода для подпитки системы теплоснабжения учитываются собственные нужды ВПУ, а также отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС по открытой системе теплоснабжения (среднечасовой расход теплоносителя), для корректного определения резерва/дефицита производительности ВПУ. Выделение в отдельную строку «собственные нужды ВПУ» таблицы не требуется по Приказу Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Нормативное потребление теплоносителя в расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки равен 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах теплопотребления. Аварийный расход на компенсацию утечек принимается в размере 2% от объёма воды в системе теплоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлены в таблице ниже.

- – Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии города

| Год Величина | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная «Воинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 109,237 | 109,237 | 109,237 | 109,237 | 109,237 | 109,237 | 109,237 | 109,237 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 766,647 | 766,647 | 766,647 | 766,647 | 766,647 | 766,647 | 766,647 | 766,647 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 137,296 | 137,296 | 137,296 | 137,296 | 137,296 | 137,296 | 137,296 | 137,296 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 180,828 | 180,828 | 180,828 | 180,828 | 180,828 | 180,828 | 180,828 | 180,828 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 183,895 | 183,895 | 183,895 | 183,895 | 183,895 | 183,895 | 183,895 | 183,895 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 15,769 | 15,769 | 15,769 | 15,769 | 15,769 | 15,769 | 15,769 | 15,769 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 351,988 | 351,988 | 351,988 | 351,988 | 351,988 | 351,988 | 351,988 | 351,988 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Территория» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 292,924 | 292,924 | 292,924 | 292,924 | 292,924 | 292,924 | 292,924 | 292,924 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 297,553 | 297,553 | 297,553 | 297,553 | 297,553 | 297,553 | 297,553 | 297,553 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 167,144 | 167,144 | 167,144 | 167,144 | 167,144 | 167,144 | 167,144 | 167,144 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 9,658 | 9,658 | 9,658 | 9,658 | 9,658 | 9,658 | 9,658 | 9,658 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 244,390 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Уланова 22 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 867,941 | 867,941 | 867,941 | 867,941 | 867,941 | 867,941 | 867,941 | 867,941 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 401,206 | 401,206 | 401,206 | 401,206 | 401,206 | 401,206 | 401,206 | 401,206 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная ООО «Теплоход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 137,148 | 137,148 | 137,148 | 137,148 | 137,148 | 137,148 | 137,148 | 137,148 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами города на период с 2024 по 2040 годы.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в таблице ниже.

- – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии города

| Год Величина | Существующая 2025 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная «Воинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 |
| Котельная «Территория» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 10,006 | 10,006 | 10,006 | 10,006 | 10,006 | 10,006 | 10,006 | 10,006 |
| Котельная «Уланова 22 А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Котельная ООО «Теплоход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами города на период с 2024 по 2040 годы.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 
поселения

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиям к схемам теплоснабжения (Постановление правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года). Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

К вариантам развития систем теплоснабжения предъявляются следующие требования:

- варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант развития систем теплоснабжения:

Мероприятия, предложенные в разделах: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2, 6.5 Утверждаемых материалов к схеме теплоснабжения, а именно:

- изготовление и замена котла №1 в котельной «Воинская»;

- изготовление и замена котлов №2, №4, №5 и одной топки в котельной «ДСР»;

- изготовление и замена котла №3 и двух топок в котельной «Мичурина»;

- изготовление и замена котла №1 в котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А»;

- изготовление и замена котлов №2, №5 и одной топки в котельной «Центральная»;

- изготовление и замена котлов №1, №2 и №6 и двух топок в котельной «Универсам»;

- изготовление и замена котла №4 и одной топки в котельной «Территория»;

- изготовление и замена котлов №2, №4 и №6 и одной топки в котельной «УСФ»;

- изготовление и замена котлов №2 и №3 в котельной «Преображенская»;

- изготовление и замена котлов №1 и №3 и одной топки в котельной «Нефтепровод»;

- ремонт тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Зои Космодемьянской в количестве 7 штук;

- установка тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина диаметром 1 000 мм в количестве 7 штук, замена запорной арматуры на подключение потребителей – кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм – 12 шт;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Зои Космодемьянской протяженностью 200 метров диаметром 108 мм;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина протяженностью 250 метров диаметром 76 мм, в том числе замена железобетонных лотков с плитами перекрытия, замена запорной арматуры (задвижка диаметром 80 мм – 4 шт.), произвести замену утеплителя по всей длине участка;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Олега Кошевого протяженностью 500 метров диаметром 108 мм, замена железобетонных лотков с плитами перекрытия, замена тепловых колодцев в количестве 12 шт (кольцо железобетонное диаметр 1 000 мм, плита мощения – 48 шт), замена запорной арматуры (задвижка диаметр 100 мм – 4 шт, кран шаровый фланцевый диаметр 50 мм – 24 шт, фланец диаметр 50 мм – 48 шт.), замена теплоизоляции по всей длине участка;

- замена тепловых камер тепловой сети котельной «Нефтепровод» в количестве 2 штук (кольцо железобетонных колодцев – 2 шт., кольцо железобетонное диаметром 1 000 мм – 4 шт., плита мощения – 8 шт., крышка перекрытия – 2 шт.);

- ремонт тепловых камер тепловой сети котельной «Нефтепровод» с заменой тепловых колодцев в количестве 8 штук (плита мощения – 32 шт, крышка перекрытия колодцев – 8 шт.), замена запорной арматуры (задвижка диаметром 100 мм – 8 шт, фланцы диаметром 100 мм – 16 шт, кран шаровый фланцевый диаметром 50 мм – 16 шт, фланец диаметром 50 мм – 32 шт., отвод диаметром 50 мм – 16 шт.);

- замена аварийного участка тепловой сети котельной «Нефтепровод» протяженностью 100 метров диаметром 100 мм, включая замену запорной арматуры (задвижка диаметром 100 мм – 2 шт (4 фланца диаметром 100 мм), кран шаровый фланцевый диаметром 50 мм – 2 шт (4 фланца диаметром 50 мм), замена тепловой изоляции трубопровода, замена железобетонных блоков в комплекте с плитами перекрытия;

- замена тепловой сети котельной «Нефтепровод» протяженностью 1 700 метров, включая замену лотков в комплекте с перекрытием (366 шт.);

- замена сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа).

Второй вариант развития систем теплоснабжения:

- вывод из эксплуатации существующих котельных;

- строительство новых блочно-модульных котельных;

- замена сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа).

Предпосылкой к предлагаемым вариантам развития послужили следующие факторы:

- Износ тепловых сетей.

- Отсутствие перспективного спроса на централизованное отопление в городе.

- Отсутствие перспективного строительства объектов общественного назначения или многоквартирных домов.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В качестве базового варианта развития системы теплоснабжения города Уяр был выбран Первый вариант развития систем теплоснабжения.

Важной составляющей выбранного сценария является повышение рентабельности работы теплоснабжающей организации и снижение темпов роста стоимости тепловой энергии ниже величины роста доходов населения.

Сценарии развития теплоснабжения направлен на решение основных проблем:

- модернизация котельной;

- модернизация тепловых сетей;

- повышение энергетической эффективности, энергосбережение, снижение среднего удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и снижение затрат на топливо;

- снижению себестоимости производства 1 Гкал;

- сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче до потребителя;

- сокращение удельных расходов воды и электроэнергии.

Расчет стоимости мероприятий представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Уяр.

Расчет стоимости мероприятий по выбранным сценариям представлен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Уяр.

Преимущества выбранного сценария развития:

- уменьшение потерь тепловой энергии в связи с реконструкцией тепловых сетей.

Недостатки выбранного сценария развития:

- высокая стоимость реализации.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых 
отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - 
обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии 
планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

На сегодняшний день на территории города функционирует четырнадцать открытых систем централизованного теплоснабжения, из них две - частные, для которых в качестве теплоносителя используется вода.

От существующих источников тепловой энергии проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) открытые тупиковые сети без резервирования.

Строительство новых источников тепловой энергии на расчетный срок не планируется.

Возобновляемые источники энергии возводиться не будут.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Прирост тепловой нагрузки на существующую централизованную систему отопления на расчетный период может быть компенсирован существующими источниками тепловой энергии.

Перспективная застройка планируется к отоплению от индивидуальных источников тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Воинская» составляет 45,31%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «ДСР» составляет 46,36%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Мичурина» составляет 49,80%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А» составляет 3,51%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Центральная» отсутствует. Наблюдаемый расчетный дефицит тепловой мощности котельной №1 возникает при максимальной нагрузке на систему при наружной температуре -37˚С, фактически дефицит отсутствует.

Резерв тепловой мощности котельной «ФГУП Почта России» составляет 94,47%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Универсам» составляет 19,29%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Территория» составляет 3,40%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «УСФ» составляет 34,79%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Преображенская» составляет 27,55%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной «Нефтепровод» отсутствует. Наблюдаемый расчетный дефицит тепловой мощности котельной №1 возникает при максимальной нагрузке на систему при наружной температуре -37˚С, фактически дефицит отсутствует.

Резерв тепловой мощности котельной «Уланова 22 А» составляет 26,49%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельной ООО МСК «СибЭнерго» составляет 91,47%, чего достаточно для существующих потребителей тепловой энергии.

Исходные данные по котельной ООО «Теплоход» заказчиком не предоставлены.

Тепловая нагрузка на расширяемой зоне действия источников тепловой энергии города Уяр остается неизменной на весь расчетный период. Увеличение мощности источников тепловой энергии не требуется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Нормативный срок службы котельного оборудования принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в документе "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (Постановление Совмина СССР от 22 октября 1990 г. №1072).

- Для водогрейных котлов (шифр 40002) эта норма составляет 5% балансовой стоимости, что соответствует 20 годам эксплуатации.

Для котлового оборудования, введенных в эксплуатацию после 2002 года, вместо №1072 от 22.10.1990 используется ПП РФ №1 от 1.01.2002 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

- Для отопительных котлов центрального теплоснабжения (шифр 330.25.30) эта норма составляет 10-14% балансовой стоимости, что соответствует 7-10 годам эксплуатации.

- Для насосного оборудования центрального теплоснабжения (шифр 330.28.13) эта норма составляет 20-33% балансовой стоимости, что соответствует 3-5 годам эксплуатации.

Физический износ оборудования определяют, как сумму средневзвешенного износа элементов, на основании технического обследования. Обследование технического состояния инженерного оборудования проводят при комплексном обследовании технического состояния оборудования. Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, установлении отклонений от проекта.

Для стабильного и надежного функционирования систем централизованного теплоснабжения города Уяр требуется:

- изготовление и замена котла №1 в котельной «Воинская»;

- изготовление и замена котлов №2, №4, №5 и одной топки в котельной «ДСР»;

- изготовление и замена котла №3 и двух топок в котельной «Мичурина»;

- изготовление и замена котла №1 в котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А»;

- изготовление и замена котлов №2, №5 и одной топки в котельной «Центральная»;

- изготовление и замена котлов №1, №2 и №6 и двух топок в котельной «Универсам»;

- изготовление и замена котла №4 и одной топки в котельной «Территория»;

- изготовление и замена котлов №2, №4 и №6 и одной топки в котельной «УСФ»;

- изготовление и замена котлов №2 и №3 в котельной «Преображенская»;

- изготовление и замена котлов №1 и №3 и одной топки в котельной «Нефтепровод».

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не предусмотрены.

Вывод из эксплуатации осуществляется в порядке установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года №889 город Москва «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

Вывод из эксплуатации предусматривает осуществление комплекса организационных и технических мер, определенных изготовителями конкретного оборудования. В случае отсутствия в технической документации требований по выводу оборудования из эксплуатации, эксплуатирующая организация разрабатывает инструкцию самостоятельно.

Оборудование, выводимое из эксплуатации, должно быть остановлено с принятием мер, исключающих его самопроизвольное или ошибочное включение, отключено от источников энергии, сброшено давление, освобождено от остатков топлива, промыто, изолировано от сетей и другого оборудования установкой заглушек и при необходимости опломбировано.

При выводе из эксплуатации котельных требуется обеспечить индивидуальными источниками отопления отключенных потребителей. Для обеспечения теплоснабжения отключаемых от централизованных источников тепловой энергии многоквартирных домов необходимо поквартирное устройство индивидуальных газовых котлов, с подключением к сети газо- и водоснабжения и установкой измерительных приборов для учета потребления ресурсов из сетей. При отсутствии газо- и водоснабжения в домах необходима прокладка дополнительных сетей для обеспечения их подключения. Перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение предлагается осуществить за счет инвестиционных средств муниципального бюджета, затраты на мероприятия по переводу потребителей учтены при расчете затрат на вывод котельной из эксплуатации.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию источников тепловой энергии в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) источников тепловой энергии компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, 
либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории города отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2040 года.

Для котельных «Воинская», «ДСР», «Мичурина», «30 лет ВЛКСМ 59 А», «Центральная», «ФГУП Почта России», «Территория», «УСФ», «Преображенская», «Нефтепровод» города Уяр теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 86,8/61°С, тепловые сети 2-х трубные.

Для котельных «Универсам», «Уланова 22 А», ООО «Теплоход» города Уяр теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х трубные.

Для котельной ООО МСК «СибЭнерго»  города Уяр теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 85/70°С, тепловые сети 2-х трубные.

Для котельной ООО «Теплоход» города Уяр теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 95/75°С, тепловые сети 2-х трубные.

Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии города, приведённый на диаграммах ниже, сохранится на всех этапах расчетного периода.

- – Расчет отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии города в течение года

| Месяц Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Среднемесячная температура воздуха, °С | -16,3 | -13,9 | -5,9 | 2,4 | 9,7 | 16,4 | 18,7 | 15,6 | 9,0 | 1,7 | -7,4 | -13,6 |
| Расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 86,8/61°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 71,52 | 68,68 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,79 | 68,32 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 55,60 | 53,81 | 48,45 | 50,31 | 52,02 | 53,88 | 54,90 | 53,61 | 51,85 | 50,15 | 48,78 | 53,58 |
| Разница температур, °С | 15,92 | 14,87 | 11,55 | 9,69 | 7,98 | 6,12 | 5,10 | 6,39 | 8,15 | 9,85 | 12,02 | 14,74 |
| Котельная "Воинская" | 394,09 | 319,56 | 279,64 | 227,85 | 67,69 | 3,99 | 3,46 | 4,30 | 79,22 | 239,22 | 278,26 | 348,90 |
| Котельная "ДСР" | 498,19 | 403,98 | 353,51 | 288,04 | 88,36 | 8,15 | 7,06 | 8,78 | 102,62 | 302,42 | 351,76 | 441,06 |
| Котельная "Мичурина" | 375,21 | 304,26 | 266,24 | 216,94 | 63,26 | 2,48 | 2,15 | 2,67 | 74,37 | 227,76 | 264,93 | 332,18 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | 346,21 | 280,74 | 245,67 | 200,17 | 56,57 | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 67,01 | 210,16 | 244,45 | 306,51 |
| Котельная "Центральная" | 688,90 | 558,62 | 488,83 | 398,30 | 115,73 | 4,07 | 3,53 | 4,39 | 136,15 | 418,19 | 486,42 | 609,90 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | 201,83 | 163,66 | 143,21 | 116,69 | 32,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | 122,52 | 142,51 | 178,68 |
| Котельная "Территория" | 358,11 | 290,39 | 254,11 | 207,05 | 58,56 | 0,34 | 0,29 | 0,36 | 69,35 | 217,38 | 252,85 | 317,04 |
| Котельная "УСФ" | 634,34 | 514,38 | 450,12 | 366,76 | 106,70 | 3,90 | 3,38 | 4,20 | 125,49 | 385,07 | 447,90 | 561,60 |
| Котельная "Преображенская" | 207,27 | 168,07 | 147,07 | 119,83 | 35,33 | 1,80 | 1,56 | 1,94 | 41,42 | 125,82 | 146,35 | 183,50 |
| Котельная "Нефтепровод" | 413,99 | 335,70 | 293,76 | 239,35 | 117,90 | 56,36 | 48,85 | 60,67 | 124,90 | 251,30 | 292,31 | 366,51 |
| Расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 95/70°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 65,78 | 63,24 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 62,92 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 49,35 | 47,90 | 47,22 | 49,24 | 51,10 | 53,12 | 54,23 | 52,83 | 50,91 | 49,06 | 46,86 | 47,71 |
| Разница температур, °С | 16,43 | 15,34 | 12,78 | 10,76 | 8,90 | 6,88 | 5,77 | 7,17 | 9,09 | 10,94 | 13,14 | 15,21 |
| Котельная "Универсам" | 877,70 | 710,89 | 534,01 | 433,82 | 127,82 | 6,92 | 5,95 | 7,46 | 149,81 | 455,61 | 544,96 | 776,02 |
| Котельная "Уланова 22 А" | 1 380,30 | 1 117,97 | 839,80 | 682,24 | 195,39 | 4,66 | 4,01 | 5,02 | 230,57 | 716,51 | 857,02 | 1 220,40 |
| Расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 85/70°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 64,85 | 62,40 | 54,00 | 44,77 | 35,99 | 26,78 | 22,96 | 27,99 | 36,87 | 45,58 | 55,61 | 62,09 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 55,30 | 53,48 | 47,18 | 40,14 | 33,27 | 25,84 | 22,62 | 26,83 | 33,97 | 40,76 | 48,40 | 53,25 |
| Разница температур, °С | 9,55 | 8,92 | 6,82 | 4,63 | 2,71 | 0,95 | 0,34 | 1,16 | 2,89 | 4,82 | 7,21 | 8,84 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | 549,00 | 445,59 | 326,16 | 177,84 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 194,51 | 343,85 | 486,55 |
| Расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -37°С) 95/75°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 71,67 | 68,84 | 59,13 | 48,48 | 38,35 | 27,76 | 23,39 | 29,15 | 39,36 | 49,40 | 60,98 | 68,48 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 58,94 | 56,94 | 50,04 | 42,30 | 34,73 | 26,50 | 22,93 | 27,60 | 35,50 | 42,98 | 51,37 | 56,69 |
| Разница температур, °С | 12,74 | 11,89 | 9,09 | 6,18 | 3,61 | 1,26 | 0,46 | 1,54 | 3,86 | 6,42 | 9,61 | 11,79 |
| Котельная ООО "Теплоход" | 298,57 | 241,89 | 175,74 | 94,75 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 103,75 | 185,56 | 264,06 |

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Воинская»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «ДСР»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Мичурина»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Центральная»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «ФГУП Почта России»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Универсам»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Территория»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «УСФ»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Преображенская»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Нефтепровод»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной «Уланова 22 А»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной ООО МСК «СибЭнерго»

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
по котельной ООО «Теплоход»

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 
новых мощностей

Прироста тепловой нагрузки на существующую централизованную систему отопления на расчетный период не планируется. Перспективная застройка планируется к отоплению от индивидуальных источников тепловой энергии.

- – Перспективная установленная мощность источников тепловой энергии в соответствии с запланированными мероприятиями по изменению установленной мощности

| Год Источник тепловой энергии |  | Существующая 2025 | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "Воинская" | Установленная мощность | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "ДСР" | Установленная мощность | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Мичурина" | Установленная мощность | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | Установленная мощность | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Центральная" | Установленная мощность | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,464 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | Установленная мощность | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Универсам" | Установленная мощность | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Территория" | Установленная мощность | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "УСФ" | Установленная мощность | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Преображенская" | Установленная мощность | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Нефтепровод" | Установленная мощность | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,464 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Уланова 22 А" | Установленная мощность | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | Установленная мощность | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО "Теплоход" | Установленная мощность | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
|  | Увеличение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Изменение установленной мощности остальных источников тепловой энергии на расчетный период не планируется в связи с достаточной резервной мощностью котельных.

Предложения по изменению установленной мощности источников обусловлены дефицитом тепловой мощности котельных.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввода и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется. На территории города нет источников тепловой энергии, использующих возобновляемые источники энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности большинства источников тепловой энергии достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, наблюдаемый расчетный дефицит тепловой мощности котельной «Центральная» и котельной «Нефтепровод» возникает при максимальной нагрузке на систему при наружной температуре -37˚С, фактически дефицит отсутствует.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения, не планируется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод источников тепловой энергии в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2040 года. Ликвидация существующих источников тепловой энергии на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на тепло потребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12ºС.

Пропускная способность тепловых сетей, согласно гидравлических расчетов, обеспечивает должную передачу тепловой энергии для потребителей.

Нормативный срок службы трубопроводов принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в документе "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (Постановление Совмина СССР от 22 октября 1990 г. №1072).

- Для стальных трубопроводов тепловых сетей (шифр 30121) эта норма составляет 4% балансовой стоимости, что соответствует 25 годам эксплуатации.

Для инженерных сетей, введенных в эксплуатацию после 2002 года, вместо №1072 от 22.10.1990 используется ПП РФ №1 от 1.01.2002 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

- Для трубопроводов тепловых сетей (шифр 220.41.20.20.713) эта норма составляет 
10-14% балансовой стоимости, что соответствует 7-10 годам эксплуатации.

Физический износ системы определяют, как сумму средневзвешенного износа элементов, на основании технического обследования инженерных систем. Обследование технического состояния систем инженерного оборудования проводят при комплексном обследовании технического состояния зданий и сооружений. Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, установлении отклонений от проекта.

Для стабильного и надежного функционирования систем централизованного теплоснабжения города Уяр требуется:

- ремонт тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Зои Космодемьянской в количестве 7 штук;

- установка тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина диаметром 1 000 мм в количестве 7 штук, замена запорной арматуры на подключение потребителей – кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм – 12 шт;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Зои Космодемьянской протяженностью 200 метров диаметром 108 мм;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина протяженностью 250 метров диаметром 76 мм, в том числе замена железобетонных лотков с плитами перекрытия, замена запорной арматуры (задвижка диаметром 80 мм – 4 шт.), произвести замену утеплителя по всей длине участка;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Олега Кошевого протяженностью 500 метров диаметром 108 мм, замена железобетонных лотков с плитами перекрытия, замена тепловых колодцев в количестве 12 шт (кольцо железобетонное диаметр 1 000 мм, плита мощения – 48 шт), замена запорной арматуры (задвижка диаметр 100 мм – 4 шт, кран шаровый фланцевый диаметр 50 мм – 24 шт, фланец диаметр 50 мм – 48 шт.), замена теплоизоляции по всей длине участка;

- установка тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина диаметром 1 000 мм в количестве 7 штук, замена запорной арматуры на подключение потребителей – кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм – 12 шт;

- замена тепловых камер тепловой сети котельной «Нефтепровод» в количестве 2 штук (кольцо железобетонных колодцев – 2 шт., кольцо железобетонное диаметром 1 000 мм – 4 шт., плита мощения – 8 шт., крышка перекрытия – 2 шт.);

- ремонт тепловых камер тепловой сети котельной «Нефтепровод» с заменой тепловых колодцев в количестве 8 штук (плита мощения – 32 шт, крышка перекрытия колодцев – 8 шт.), замена запорной арматуры (задвижка диаметром 100 мм – 8 шт, фланцы диаметром 100 мм – 16 шт, кран шаровый фланцевый диаметром 50 мм – 16 шт, фланец диаметром 50 мм – 32 шт., отвод диаметром 50 мм – 16 шт.);

- замена аварийного участка тепловой сети котельной «Нефтепровод» протяженностью 100 метров диаметром 100 мм, включая замену запорной арматуры (задвижка диаметром 100 мм – 2 шт (4 фланца диаметром 100 мм), кран шаровый фланцевый диаметром 50 мм – 2 шт (4 фланца диаметром 50 мм), замена тепловой изоляции трубопровода, замена железобетонных блоков в комплекте с плитами перекрытия;

- замена тепловой сети котельной «Нефтепровод» протяженностью 1 700 метров, включая замену лотков в комплекте с перекрытием (366 шт.);

- замена сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа).

Мероприятия, предлагаемые на основании гидравлических расчетов предоставлены в «Приложение 3. Гидравлический расчет схемы теплоснабжения».

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 
водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением при переводе открытых систем в закрытые требуется установка индивидуальных тепловых пунктов.

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция тепловых сетей;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые не требуются. Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства 
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением требуется установка индивидуальных тепловых пунктов.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения для осуществления которых 
отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам 
основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным, а также резервным и аварийным видом топлива для котельных города Уяр является уголь.

На расчетный период виды топлива остаются неизменными.

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии, расположенных в границах города по видам основного топлива на каждом этапе приведены в таблице ниже.

- – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии города

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующий 2025 | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| Котельная "Воинская" | основное (уголь), тонн | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 |
| Котельная "ДСР" | основное (уголь), тонн | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 794,04 | 1 794,04 |
| Котельная "Мичурина" | основное (уголь), тонн | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 421,50 | 1 421,50 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" | основное (уголь), тонн | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 183,25 | 1 183,25 |
| Котельная "Центральная" | основное (уголь), тонн | 1 871,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 1 756,27 | 1 756,27 |
| Котельная "ФГУП Почта России" | основное (уголь), тонн | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
| Котельная "Универсам" | основное (уголь), тонн | 2 741,00 | 2 741,00 | 2 741,00 | 2 741,00 | 2 741,00 | 2 741,00 | 2 741,00 | 2 627,16 |
| Котельная "Территория" | основное (уголь), тонн | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 969,62 | 969,62 |
| Котельная "УСФ" | основное (уголь), тонн | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 860,80 |
| Котельная "Преображенская" | основное (уголь), тонн | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 056,99 |
| Котельная "Нефтепровод" | основное (уголь), тонн | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 353,35 |
| Котельная "Уланова 22 А" | основное (уголь), тонн | 4 017,00 | 4 017,00 | 4 017,00 | 4 017,00 | 4 017,00 | 4 017,00 | 4 017,00 | 3 806,83 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | основное (уголь), тонн | 2 031,63 | 2 031,63 | 2 031,63 | 2 031,63 | 2 031,63 | 2 031,63 | 2 031,63 | 2 031,63 |
| Котельная ООО "Теплоход" | основное (уголь), тонн | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

Расчёты перспективных годовых расходов топлива выполнены на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами на период с 2024 по 2040 годы.

- – Топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии

| Показатель | Существующий 2025 | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "Воинская" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 | 2 246,18 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Расход условного топлива, тонн | 548,61 | 548,61 | 548,61 | 548,61 | 548,61 | 548,61 | 548,61 | 548,61 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 | 244,24 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 244,93 | 244,93 | 244,93 | 244,93 | 244,93 | 244,93 | 244,93 | 244,93 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "ДСР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 853,93 | 2 779,61 | 2 779,61 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 710,43 | 1 710,43 | 1 710,43 | 1 710,43 | 1 710,43 | 1 710,43 | 1 665,89 | 1 665,89 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 599,32 | 599,32 | 599,32 | 599,32 | 599,32 | 599,32 | 599,32 | 599,32 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 604,38 | 604,38 | 604,38 | 604,38 | 604,38 | 604,38 | 604,52 | 604,52 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная "Мичурина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 132,45 | 2 055,10 | 2 055,10 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 369,64 | 1 369,64 | 1 369,64 | 1 369,64 | 1 369,64 | 1 369,64 | 1 319,96 | 1 319,96 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 642,29 | 642,29 | 642,29 | 642,29 | 642,29 | 642,29 | 642,29 | 642,29 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 645,08 | 645,08 | 645,08 | 645,08 | 645,08 | 645,08 | 645,19 | 645,19 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "30 лет ВЛКСМ 59 А" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 958,30 | 1 893,10 | 1 893,10 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 136,57 | 1 136,57 | 1 136,57 | 1 136,57 | 1 136,57 | 1 136,57 | 1 098,73 | 1 098,73 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 580,39 | 580,39 | 580,39 | 580,39 | 580,39 | 580,39 | 580,39 | 580,39 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 585,90 | 585,90 | 585,90 | 585,90 | 585,90 | 585,90 | 586,09 | 586,09 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 913,04 | 3 673,08 | 3 673,08 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 737,36 | 1 737,36 | 1 737,36 | 1 737,36 | 1 737,36 | 1 737,36 | 1 630,82 | 1 630,82 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 | 443,99 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,48 | 445,58 | 445,58 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,43 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная "ФГУП Почта России" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 | 1 140,86 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| Расход условного топлива, тонн | 423,43 | 423,43 | 423,43 | 423,43 | 423,43 | 423,43 | 423,43 | 423,43 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 | 371,15 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 374,61 | 374,61 | 374,61 | 374,61 | 374,61 | 374,61 | 374,61 | 374,61 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Универсам" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 630,97 | 4 438,64 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Расход условного топлива, тонн | 2 545,21 | 2 545,21 | 2 545,21 | 2 545,21 | 2 545,21 | 2 545,21 | 2 545,21 | 2 439,51 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 549,61 | 549,61 | 549,61 | 549,61 | 549,61 | 549,61 | 549,61 | 549,61 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 551,13 | 551,13 | 551,13 | 551,13 | 551,13 | 551,13 | 551,13 | 551,20 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная "Территория" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 2 025,83 | 1 935,26 | 1 935,26 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Расход условного топлива, тонн | 942,50 | 942,50 | 942,50 | 942,50 | 942,50 | 942,50 | 900,36 | 900,36 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 465,24 | 465,24 | 465,24 | 465,24 | 465,24 | 465,24 | 465,24 | 465,24 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 467,73 | 467,73 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "УСФ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 603,84 | 3 518,37 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 769,86 | 1 769,86 | 1 769,86 | 1 769,86 | 1 769,86 | 1 769,86 | 1 769,86 | 1 727,88 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 494,57 | 494,57 | 494,57 | 494,57 | 494,57 | 494,57 | 494,57 | 494,66 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная "Преображенская" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 179,95 | 1 156,95 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 981,49 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 848,34 | 848,34 | 848,34 | 848,34 | 848,34 | 848,34 | 848,34 | 848,34 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 852,91 | 852,91 | 852,91 | 852,91 | 852,91 | 852,91 | 852,91 | 853,00 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Нефтепровод" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 601,59 | 2 477,73 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 319,50 | 1 319,50 | 1 319,50 | 1 319,50 | 1 319,50 | 1 319,50 | 1 319,50 | 1 256,68 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 507,19 | 507,19 | 507,19 | 507,19 | 507,19 | 507,19 | 507,19 | 507,19 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 508,42 | 508,42 | 508,42 | 508,42 | 508,42 | 508,42 | 508,42 | 508,49 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная "Уланова 22 А" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 7 253,87 | 6 874,34 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| Расход условного топлива, тонн | 3 730,07 | 3 730,07 | 3 730,07 | 3 730,07 | 3 730,07 | 3 730,07 | 3 730,07 | 3 534,91 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 | 514,22 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 515,31 | 515,31 | 515,31 | 515,31 | 515,31 | 515,31 | 515,31 | 515,37 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,64 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 | 2 588,13 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 886,51 | 1 886,51 | 1 886,51 | 1 886,51 | 1 886,51 | 1 886,51 | 1 886,51 | 1 886,51 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 | 728,91 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Теплоход" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 | 1 398,23 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 114,29 | 1 114,29 | 1 114,29 | 1 114,29 | 1 114,29 | 1 114,29 | 1 114,29 | 1 114,29 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 | 796,93 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |

* – исходные данные заказчиком не предоставлены

Норматив создания технологических запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного видов топлива (далее – НЭЗТ).

Аварийный запас топлива (далее – АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.

Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: твердое топливо – 45 суток, жидкое топливо 30-суточная потребность.

Объем НЭЗТ для расхода твердого топлива до 150 т/ч составляет 7 суток.

Объем НЭЗТ для расхода жидкого топлива до 150 т/ч составляет 5 суток.

Котельная «Воинская»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 22,53 тонн.

Котельная «ДСР»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 55,10 тонн.

Котельная «Мичурина»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 44,12 тонн.

Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 36,62 тонн.

Котельная «Центральная»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 55,97 тонн.

Котельная «ФГУП Почта России»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 13,64 тонн.

Котельная «Универсам»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 82,00 тонн.

Котельная «Территория»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 30,36 тонн.

Котельная «УСФ»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 57,02 тонн.

Котельная «Преображенская»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 32,25 тонн.

Котельная «Нефтепровод»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 42,51 тонн.

Котельная «Уланова 22 А»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 120,17 тонн.

Котельная ООО МСК «СибЭнерго»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 60,78 тонн.

Котельная ООО «Теплоход»: резервное топливо – уголь. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период – 35,90 тонн.

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным, а также резервным и аварийным видом топлива для котельных города Уяр является уголь.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь, газ и дрова.

Существующие источники тепловой энергии города Уяр не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в городе отсутствуют.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии 
по каждой системе теплоснабжения

Основным, а также резервным и аварийным видом топлива для котельных города Уяр является уголь.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице ниже.

- – Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уголь Основное и резервное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 6 500 | ккал/кг |
|  | Плотность топлива P | 1,2-1,5 | т/м3 |
|  | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 100,0 | % |

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем 
теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

По совокупности всех систем теплоснабжения города Уяр, для источников централизованного теплоснабжения города преобладающим видом топлива является уголь. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании угля составляет 100,0%.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса в городе является своевременное обследование и обслуживание котельных и оборудования, реконструкция тепловых сетей.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 
на каждом этапе

Зон ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения не выявлено.

Схемой теплоснабжения и в соответствии с техническим заданием, предлагаются следующие мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

- изготовление и замена котла №1 в котельной «Воинская»;

- изготовление и замена котлов №2, №4, №5 и одной топки в котельной «ДСР»;

- изготовление и замена котла №3 и двух топок в котельной «Мичурина»;

- изготовление и замена котла №1 в котельной «30 лет ВЛКСМ 59 А»;

- изготовление и замена котлов №2, №5 и одной топки в котельной «Центральная»;

- изготовление и замена котлов №1, №2 и №6 и двух топок в котельной «Универсам»;

- изготовление и замена котла №4 и одной топки в котельной «Территория»;

- изготовление и замена котлов №2, №4 и №6 и одной топки в котельной «УСФ»;

- изготовление и замена котлов №2 и №3 в котельной «Преображенская»;

- изготовление и замена котлов №1 и №3 и одной топки в котельной «Нефтепровод».

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 12.1.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе

Схемой теплоснабжения и в соответствии с техническим заданием, предлагаются следующие мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов:

- ремонт тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Зои Космодемьянской в количестве 7 штук;

- установка тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина диаметром 1 000 мм в количестве 7 штук, замена запорной арматуры на подключение потребителей – кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм – 12 шт;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Зои Космодемьянской протяженностью 200 метров диаметром 108 мм;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина протяженностью 250 метров диаметром 76 мм, в том числе замена железобетонных лотков с плитами перекрытия, замена запорной арматуры (задвижка диаметром 80 мм – 4 шт.), произвести замену утеплителя по всей длине участка;

- замена участка тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Олега Кошевого протяженностью 500 метров диаметром 108 мм, замена железобетонных лотков с плитами перекрытия, замена тепловых колодцев в количестве 12 шт (кольцо железобетонное диаметр 1 000 мм, плита мощения – 48 шт), замена запорной арматуры (задвижка диаметр 100 мм – 4 шт, кран шаровый фланцевый диаметр 50 мм – 24 шт, фланец диаметр 50 мм – 48 шт.), замена теплоизоляции по всей длине участка;

- установка тепловых камер тепловой сети котельной «УСФ» по ул. Сергея Тюленина диаметром 1 000 мм в количестве 7 штук, замена запорной арматуры на подключение потребителей – кран шаровой фланцевый диаметр 50 мм – 12 шт;

- замена тепловых камер тепловой сети котельной «Нефтепровод» в количестве 2 штук (кольцо железобетонных колодцев – 2 шт., кольцо железобетонное диаметром 1 000 мм – 4 шт., плита мощения – 8 шт., крышка перекрытия – 2 шт.);

- ремонт тепловых камер тепловой сети котельной «Нефтепровод» с заменой тепловых колодцев в количестве 8 штук (плита мощения – 32 шт, крышка перекрытия колодцев – 8 шт.), замена запорной арматуры (задвижка диаметром 100 мм – 8 шт, фланцы диаметром 100 мм – 16 шт, кран шаровый фланцевый диаметром 50 мм – 16 шт, фланец диаметром 50 мм – 32 шт., отвод диаметром 50 мм – 16 шт.);

- замена аварийного участка тепловой сети котельной «Нефтепровод» протяженностью 100 метров диаметром 100 мм, включая замену запорной арматуры (задвижка диаметром 100 мм – 2 шт (4 фланца диаметром 100 мм), кран шаровый фланцевый диаметром 50 мм – 2 шт (4 фланца диаметром 50 мм), замена тепловой изоляции трубопровода, замена железобетонных блоков в комплекте с плитами перекрытия;

- замена тепловой сети котельной «Нефтепровод» протяженностью 1 700 метров, включая замену лотков в комплекте с перекрытием (366 шт.);

- замена сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа).

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 12.1.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 
графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на расчетный период до 2040 года не предполагается. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытых систем теплоснабжения в закрытые на расчетный срок не планируется. Проведение мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые не требуется.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии источников тепловой энергии.

Расчет экономической эффективности инвестиций, необходимых для реализации отдельных мероприятий Схемы теплоснабжения, рассматриваемых как инвестиционные проекты теплоснабжающей организации, предусматривает:

- оценку ценовых (тарифных) последствий мероприятий для потребителей тепловой энергии;

- оценку коммерческой эффективности инвестиций для теплоснабжающей организации – оператора проекта.

Обоснование выбора приоритетного варианта мероприятий перспективного развития систем теплоснабжения выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, что предполагает приоритет интересов потребителя тепловой энергии.

Расчеты и оценка экономической эффективности инвестиций выполнены согласно действующим федеральным "Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) по следующим основным показателям:

- чистый дисконтированный доход (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- простой срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости.

Расчеты и оценка экономической эффективности инвестиций по проектам выполнены с использованием тарифно-балансовых моделей единых теплоснабжающих организаций, разработанных в соответствии п.81 «Требований к схемам теплоснабжения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 и п.п. 163-174 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. №212.

Показатели инвестиционной деятельности характеризуют инвестиционные затраты, формируемые в ходе реализации проекта. Они включают сметную стоимость проекта, ежегодные прогнозные потребности в инвестициях, показатель изменения стоимости основных средств, возникающего в результате ввода или списания основных средств в ходе реализации инвестиционного проекта.

Показатели операционной деятельности описывают эксплуатационную стадию инвестиционного проекта. Они характеризуют доходы и расходы, генерируемые проектом. Показатели операционной деятельности формируются на основе принципа «с проектом – без проекта» (with-without). Этот принцип предусматривает рассмотрение изменения основных показателей операционной деятельности в случае реализации проекта. Для каждого показателя операционной деятельности под его изменением подразумевается разность значения показателя в случае реализации инвестиционного проекта и значения показателя без реализации проекта.

Методология расчета экономической эффективности реализации инвестиционных проектов базируется на следующие основных принципах, предположениях и допущениях:

- Количественные оценки экономической эффективности проектов формируются на основе принципа «с проектом – без проекта».

- Горизонт планирования соответствует жизненному циклу объекта, то есть охватывает инвестиционную и эксплуатационную стадии проекта.

- Шаг планирования: календарный год.

- Денежные потоки формируются в рублях (выбор валюты денежного потока связан с валютой поступления выручки).

- Денежные потоки рассчитаны в текущих ценах (с учетом инфляционного роста).

- Специфика налогообложения отсутствует, по всем налогам (страховые взносы, налог на прибыль, на имущество) действуют общие положения.

- Денежные потоки, если не оговорено другое, рассчитываются без учета НДС.

Показатели макроэкономического окружения для всех проектов (индексы дефляторы для стоимостных показателей основных факторов производства, ставки налогов и отчислений, тарифы на тепловую энергию и цены на энергетические ресурсы в базовом периоде) приняты в соответствии с показателями, использованными при разработке тарифно-балансовых моделей единых теплоснабжающих предприятий в настоящей главе.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация отсутствует.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст.2 ФЗ-190, единая теплоснабжающая организация (ЕТО) определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее пятисот тысяч человек решение об установлении организации в качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления города.

В случае если на территории города существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории города действует четырнадцать изолированных систем централизованного теплоснабжения, образованных на базе двенадцати котельных обслуживающей организации МУП «Городское коммунальное хозяйство», а также двух частных котельных ООО МСК «СибЭнерго»  и ООО «ТеплоХод».

Зона 1:

Котельная «Воинская» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Юбилейная, д. 2А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «ДСР» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Крылова, д. 4В. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Мичурина» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Мичурина, д. 4В. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «30 лет ВЛКСМ 59А» – расположена по адресу: город Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Центральная» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Площадь Революции, д. 7А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «ФГУП Почта России» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Ленина, д. 60. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Универсам» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Ленина, д. 91А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Территория» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Сургуладзе, д. 71. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «УСФ» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Ульяны Громовой, д. 5Г. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Преображенская» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Преображенская, д. 17А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Нефтепровод» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Поселок Нефтепровод. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная «Уланова 22А» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Уланова, д. 22А. Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Котельная ООО МСК «СибЭнерго» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Шоферов, д. 1 (6). Обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в южной части города.

Котельная ООО «ТеплоХод» – расположена по адресу: город Уяр, ул. Советская, д. 88/10. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий, жилых многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части города.

Тепловые сети котельной ООО МСК «СибЭнерго» находятся в собственности МУП «Городское коммунальное хозяйство».

В качестве ЕТО в зоне №1 города Уяр выбрано МУП «Городское коммунальное хозяйство».

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 
организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.)

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории города организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте города, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. В соответствии с п.12 данного постановления ЕТО обязан:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Границы зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации

Сфера теплоснабжения города Уяр состоит из одной зоны теплоснабжения теплоснабжающей организации МУП «Городское коммунальное хозяйство».

В качестве ЕТО в зоне №1 города Уяр выбрано МУП «Городское коммунальное хозяйство».

Информация о заявках на присвоение статуса ЕТО в городе Уяр отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

- – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Система теплоснабжения | Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная «Воинская» | МУП «Городское коммунальное хозяйство» | 2440006462 | 663923, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, улица Сургуладзе, д. 71 |
| Котельная «ДСР» |  |  |  |
| Котельная «Мичурина» |  |  |  |
| Котельная «30 лет ВЛКСМ 59 А» |  |  |  |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |
| Котельная «ФГУП Почта России» |  |  |  |
| Котельная «Универсам» | МУП «Городское коммунальное хозяйство» | 2440006462 | 663923, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, улица Сургуладзе, д. 71 |
| Котельная «Территория» |  |  |  |
| Котельная «УСФ» |  |  |  |
| Котельная «Преображенская» |  |  |  |
| Котельная «Нефтепровод» |  |  |  |
| Котельная «Уланова 22 А» |  |  |  |
| Котельная ООО МСК «СибЭнерго» | ООО МСК «СибЭнерго» | 2453021122 | 663924, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, улица Шоферов, д. 1 |
| Котельная ООО «Теплоход» | ООО «Теплоход» | 2440008188 | 663920, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, улица Советская, д. 88/9 |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется, прежде всего, из условия возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Распределение осуществляется с целью достижения наиболее эффективных и экономичных режимов работы оборудования, а также на основании гидравлических расчётов тепловых сетей.

Источников тепловой энергии, зон теплоснабжения, которые выходят за пределы эффективного радиуса теплоснабжения не выявлено.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах города Уяр бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения отсутствуют.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Пунктом 6 Статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Тепловые сети рассматриваемые в рамках актуализации схемы теплоснабжения находятся в собственности Администрации города Уяр. ООО МСК «СибЭнерго», ООО «Теплоход» и МУП «Городское коммунальное хозяйство» эксплуатируют и обслуживают тепловые сети города Уяр в рамках эксплуатационной ответственности соответствующей компании.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 
газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой 
развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения поселения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение на территории города Уяр отсутствует.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы централизованного газоснабжения на территории города Уяр отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и 
программы развития электроэнергетических систем России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников 
тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, 
не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации  генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 
перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия

перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы 
развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) 
генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

До конца расчетного периода в городе строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

До конца расчетного периода в городе строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 
поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения, на территории города не ожидается. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения города для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения города приведены в таблице ниже.

- – Индикаторы развития систем теплоснабжения города

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | 2024 | 2034- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилого фонда с централизованным отоплением города | м2 | 259 443,34 | 259 443,34 |
| 2 | Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/час | 17,954 | 17,954 |
| 3 | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии уголь | тонн | 23 030,63 | 22 270,42 |
| 4 | Величина технологических потерь тепловой энергии | Гкал/час | 3,03 | 2,14 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 8,79 | 8,45 |
| 6 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 3 943,19 | 3 943,19 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  | 49 | 10-15 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | т.у.т/Гкал | 7 816,19 | 7 817,20 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/час/м2 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  | 0,00 | 11,98 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) |  | 0,00 | 0,00 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города.

Ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.

Также следует отметить, что результаты расчета ценовых последствий не являются основой для утверждения тарифов на услуги теплоснабжения потребителей.

Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 обосновывающих материалов роста тарифной нагрузки на потребителей, не планируется.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения

Министерство энергетики РФ в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 “Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов” рекомендует органам местного самоуправления поселений, городских округов, уполномоченным органам исполнительной власти городов федерального значения при заключении контрактов на разработку и актуализацию схем теплоснабжения соответствующих муниципальных образований включать разработку следующих разделов и глав:

- раздел "Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" схемы теплоснабжения;

- часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду);

- главу "Оценка экологической безопасности теплоснабжения".

16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на 
стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения

Существенное влияние на состав образующихся вредных веществ при сжигании топлива оказывают:

- его вид;

- режим горения.

В теплоснабжении используются твердое, жидкое и газообразное топливо

Твердое топливо

В качестве твердого топлива используют угли (бурые, каменные, антрацитовый штыб), горючие сланцы и торф. Горючая часть топлива включает органическую, состоящую из углерода, водорода, кислорода, органической серы, и неорганическую части (в состав горючей части топлива ряда месторождений входит пиритная сера FeS2). Негорючая (минеральная) часть топлива состоит из влаги и золы.

Основная часть минеральной составляющей топлива переходит в процессе сжигания в летучую золу, уносимую дымовыми газами. Другая часть в зависимости от конструкции топки и физических особенностей минеральной составляющей топлива может превращаться в шлак. Зольность отечественных углей колеблется в широких пределах (10—55 %). Соответственно изменяется и запыленность дымовых газов, достигая для высокозольных углей 60—70 г/м3. Химический состав золы твердого топлива достаточно разнообразен. Обычно зола состоит из оксидов кремния, алюминия, титана, калия, натрия, железа, кальция, магния. Кальций в золе может присутствовать в виде свободного оксида, а также в составе силикатов, сульфатов и других соединений. Более детальные анализы минеральной части твердых топлив показывают, что в золе в небольших количествах могут быть и другие элементы, например, германий, бор, мышьяк, ванадий, марганец, цинк, уран, серебро, ртуть, фтор, хлор. Микропримеси перечисленных элементов распределяются в различных по размерам частиц фракциях летучей золы неравномерно, и обычно их содержание увеличивается с уменьшением размеров этих частиц. В составе золы твердых видов топлива могут присутствовать радиоактивные изотопы калия, урана и бария. Эти выбросы практически не влияют на радиационную обстановку в районе источников тепловой энергии, хотя их общее количество может превышать выбросы радиоактивных аэрозолей на АЭС той же мощности. Твердое топливо может содержать серу в следующих формах: колчедана Fe2S и пирита FeS2, в составе молекул органической части топлива и в виде сульфатов в минеральной части. Соединения серы в результате горения превращаются в оксиды серы, причем около 99% составляет сернистый ангидрид SO2. Сернистость углей в зависимости от месторождения составляет 0,3–6,0 %. Сернистость горючих сланцев достигает 1,4–1,7 %, торфа – 0,1 %.

Жидкое топливо

В качестве жидкого топлива в теплоэнергетике применяются мазут, сланцевое масло, дизельное топливо. В состав золы мазута входят пентаоксид ванадия (V2О5), а также Ni2O3, А12O3, Fe2O3, SiO2, МgО и другие оксиды. Зольность мазута не превышает 0,3 %. При полном его сгорании содержание твердых частиц в дымовых газах составляет около 0,1 г/м3, однако это значение резко возрастает в период очистки поверхностей нагрева котлов от наружных отложений. В жидком топливе отсутствует пиритная сера (FeS2). Сера в мазуте находится преимущественно в виде органических соединений, элементарной серы и сероводорода. Ее содержание зависит от сернистости нефти, из которой он получен. В мазуте, сжигаемом в котельных и на ТЭЦ, содержится много 
сернистых соединений. После его сгорания образуется диоксид серы, являющийся причиной выпадения так называемых кислотных дождей. Предотвратить вредное воздействие кислоты на здоровье людей, жизнь животных и растительный мир, особенно при сверхнормативной ее концентрации, можно при внедрении эффективных технологических схем по обессериванию мазутов. При переработке высокосернистой нефти только 5-15 % серы переходит в дистилляционные продукты; остальная часть серы остается в мазуте, сжигание которого в больших количествах на установках НПЗ и крупных ТЭЦ, расположенных вблизи них, связано с большой концентрацией сернистых соединений в отходящих дымовых газах. Топочные мазуты в зависимости от содержания в них серы подразделяются на малосернистые - содержание серы Sp < 0,5 %, сернистые Sp = 0,5-2,0 % и высокосернистые Sp > 2,0 %. Дизельное топливо по содержанию серы делится на две группы: первая - до 0,2 % и вторая – до 0,5 %. В сланцевом масле содержание серы не более 1 %.

Газообразное топливо

Представляет собой наиболее “чистое” органическое топливо, так как при его полном сгорании из токсичных веществ образуются только оксиды азота. При неполном сгорании в выбросах присутствует оксид углерода (СО). Источники тепловой энергии, работающие на природном газе значительно экологически чище угольных, мазутных и сланцевых. В составе загрязняющих веществ, характерных для объектов газовой промышленности, обычно выделяют сероводород H2S. Природные газы могут быть бессернистыми или содержать значительные количества сероводорода. Добыча и переработка сероводородсодержащих газов, токсичность и летучесть компонентов которых выше, чем у нефти, сопровождается выделением больших количеств H2S в атмосферу и является более опасной по загрязнению воздуха и других экологических объектов по сравнению с природным газом, свободным от сероводорода. В процессе переработки газов, содержащих Н2S, происходит разрушение и износ оборудования, в результате чего выделяются в окружающую среду в опасных объемах сероводород и сопутствующие ему токсичные сернистые, азотные и другие соединения. Природные газы различаются содержанием сероводорода. Например, природные газы Оренбургского месторождения содержат 4-6% сероводорода, астраханского - 25%. В Канаде эксплуатируются газовые месторождения с содержанием сероводорода до 50%. Газы нефтепереработки могут содержать от 0,5 до 15 % сероводорода. Требования к степени очистки зависят от назначения газа. При очистке газа, выбрасываемого в атмосферу, содержание сероводорода должно соответствовать ПДК. При очистке технологических газов содержание сероводорода регламентируется требованиями процессов дальнейшей переработки. Сероводород, выделяемый при очистке, перерабатывают в элементарную серу или серную кислоту. Методы очистки от сероводорода можно разделить на две основные группы: сорбционные методы и методы каталитического окисления. Наибольшее распространение получил метод хемосорбции, обеспечивающий степень очистки до 99,9%.

При сжигании органического топлива различают 4 режима горения:

- нейтральное (стехиометрическое или полное сгорание топлива при коэффициенте избытка воздуха α=1);

- окислительное (полное сгорание при небольшом избытке воздуха α>1);

- восстановительное (неполное сгорание при недостатке воздуха α<1);

- смешанное (окислительно-восстановительное, характерное для горения твердого топлива при неравномерном взаимодействии поверхностей его частиц с воздухом, когда α>1).

Планирование развития схемы теплоснабжения города, с экологической точки зрения, должно в первую очередь предусматривать уменьшение воздействия наиболее вредных из выбрасываемых в процессе работы источников теплоснабжения веществ на окружающую среду. Это воздействие напрямую связано с типом применяемого оборудования, его установленной мощностью, типа применяемого топлива и некоторых других факторов. Согласно проведенным оценкам для существующего и перспективного развития схемы теплоснабжения, котельные оказывают существенное влияние по фактору загрязнения атмосферного воздуха в масштабах населенного пункта. Они стратегически наиболее значимы по фактору загрязнения атмосферного воздуха, и требуют совместной оценки воздействия по экологическому фактору.

Наиболее важными, с точки зрения планирования развития схемы теплоснабжения города, являются дымовые трубы, так как они выбрасывают основной объем загрязняющих веществ предприятий теплоэнергетики и имеют большую зону влияния на окружающие городские территории.

В процессе сжигания топлива образуется множество вредных веществ, из них по наибольшей концентрации выделяются: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод оксид, Углерод оксид, Бенз(а)пирен.

- – Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Наименование | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование | ПДКмр, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 |
| Котельные города | 3 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,2 | 0,1 |
|  | 5 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4 | - |
|  | 489 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |
|  | 551 | Углерод оксид | 5,0 | 3,0 |
|  | 253 | Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00015 | - |

Для всех типов применяемых котлоагрегатов и газовых турбин на основании представленных в исходных данных томов инвентаризации (ПДВ, СЗЗ) получены удельные выбросы основных загрязняющих веществ, согласно письма от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09, на единицу сжигаемого топлива.

Максимально-разовые выбросы (г/с) и валовые выбросы (т/год) при сжигании топлива рассчитаны на основании представленных удельных выбросов котлов и турбин с учетом максимальных часовых и годовых расходов топлива. Разделение расходов топлива по отдельным агрегатам производится согласно располагаемой мощности.

Итоговая информация по объемам валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на учитываемых источниках тепловой энергии (мощности) на 2023 год представлена в таблице 1.27.

- – Объем выбросов загрязняющих веществ источниками тепловой энергии

| Наименование | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование | г/с | т/год |
| Котельные города | 3 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | н/д | н/д |
|  | 5 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | н/д | н/д |
|  | 489 | Сера диоксид | н/д | н/д |
|  | 551 | Углерод оксид | н/д | н/д |
|  | 253 | Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) | н/д | н/д |

Сравнение предельно-допустимых и фактических концентраций показывает отсутствие превышения нормативных показателей концентрации вредных веществ в атмосфере, в связи с чем отсутствует необходимость в проведении мероприятий экологической безопасности. Однако на отдаленную перспективу с учетом возможного увеличения нагрузки и установленной мощности котельных необходимо параллельное проведение работ по предотвращению увеличения концентрации выбрасываемых вредных веществ.

16.2 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в 
поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду
от размещения отходов производства

Согласно произведенным оценкам, основным загрязняющим веществом, концентрации которого могут превысить гигиенические нормативы по максимально разовому уровню является диоксид азота. Прочие вещества выбрасываемые на источниках теплоснабжения города либо имеют локальное влияние (вблизи промышленной площадки), либо имеют малую вероятность существенного воздействия (диоксид серы), либо не существенны. Для существенного снижения максимально-разовых концентраций от источников выбросов (объектов теплоснабжения) необходимо включать в инвестиционные проекты специальные мероприятия по снижению выбросов.

При разработке решений по модернизации/реконструкции котлов особое внимание уделяется улучшению экологических показателей выпускаемого оборудования.

На котлоагрегатах для уменьшения уровня выбросов вредных веществ и снижения концентрации вредных веществ могут предусматриваться следующие мероприятия:

- замена морально устаревшего котельного оборудование на современное с повышенной энергоэффективностью и трехступенчатым сжиганием топлива;

- замена основного топлива котельной на более «чистое» и энергоэффективное;

- для угольных котельных: тщательный подбор марки угля, используемого в качестве основного или резервного топлива;

- реконструкция существующих котлов с внедрением двухступенчатого сжигания топлива и увеличения степени рециркуляции газов;

- установка новых специализированных горелок с возможностью рециркуляции дымовых газов в смеси с воздухом;

- внедрение, с целью постоянного контроля за вредными выбросами с уходящими газами котлоагрегатов, газоаналитического комплекса, который позволит непрерывно производить измерения О2, NOX, SO2, СО, температуры и расхода уходящих газов во всех газоходах.